## Титульный лист
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ АВАРИЙНЫХ ДУШЕВЫХ КАБИН И АВАРИЙНЫХ ДУШЕЙ
Чек-лист для проверяющего: отметка соответствия по пунктам
Объект проверки (цех, участок)
Инвентарные номера проверяемого оборудования
Дата проверки
ФИО и должность проверяющего
Сопровождающее лицо (ответственный за оборудование)
Тип проверки (плановая / внеплановая / после ремонта)
Вид чек-листа (еженедельный / ежемесячный / годовой)
Нормативная база: СП 2.2.3670-20; ГОСТ 12.3.002; руководство по эксплуатации производителя (напр. АДУ-1100В/1200, АДУ-0301, ООО «Аварийная Техника», avartex.ru)

## Чек-лист проверки
Чек-лист соответствия аварийных душей и кабин
Заполнение: в столбце «Оценка» выберите ✓ — соответствует, ✗ — не соответствует, Н/П — не проверялось. В столбце «Замечание» — краткое описание несоответствия.
№ | Пункт проверки | Критерий соответствия | Оценка | Замечание / фото №
1. Доступность и подход
1 | Подход к устройству свободен | Нет загромождений (тара, оборудование, инвентарь) на пути к кабине/душу | ✓
2 | Дверь кабины открывается свободно | Дверь открывается/закрывается без заеданий, доводчик (при наличии) работает | ✓
3 | Зона подхода освещена | Освещение работает, подход виден при отключенном основном свете (аварийное освещение) | ✗
4 | Табличка/знак «Аварийный душ» читаем и виден | Знак не выгорел, не заклеен, расположен на видном месте | ✓
2. Внешнее состояние и целостность
5 | Видимых подтёков воды нет | Под устройством и на соединениях сухо, лужи отсутствуют | ✓
6 | Целостность труб и шлангов | Трещин, вмятин, следов коррозии на видимых элементах нет | ✓
7 | Целостность душевого зонта и форсунок | Нет сколов, трещин; распылители не забиты | ✓
8 | Целостность чаши фонтанчика для глаз | Чаша без трещин, защитные крышки на месте | ✓
9 | Корпус и облицовка без повреждений | Стены кабины без вмятин, ржавчины; покрытия не отслаиваются | ✓
10 | Пломбы и защитные кожухи на месте | Вскрытие не зафиксировано, пломбы целы | ✓
3. Функциональные проверки (ежемесячный чек-лист)
11 | Пуск воды при активации | Вода поступает в течение ≤ 5 сек после нажатия рычага/педали | ✓
12 | Давление в системе | Показания манометра в пределах 2–6 бар (норма производителя АДУ) | ✗
13 | Расход душевого зонта | ≥ 75 л/мин, поток непрерывный | Н/П
14 | Расход фонтанчика для глаз | ≥ 12 л/мин, поток мягкий, не травмирующий | ✓
15 | Равномерность распыления | Струя без провалов и перекрытий, распылитель не забит | ✓
16 | Работа запорной арматуры | Краны/клапаны открываются и закрываются плавно, без заеданий и протечек | ✓
17 | Дренаж | Слив работает, вода уходит без застоя, трап не засорён | ✓
18 | Сигнализация / индикация (если предусмотрена) | При активации подаётся сигнал, индикация исправна | Н/П
4. Требования к воде и температурному режиму
19 | Температура воды в баке (для моделей с баком и обогревом) | Для АДУ-1100: вода нагрета до 23–25 °C, показания термометра в норме | Н/П
20 | Работа системы обогрева (АДУ-1100) | ТЭН 4,5–5 кВт исправен, питание 230 В подано, автоматика не отключена | Н/П
21 | Состояние воды в резервном баке | Вода прозрачная, без запаха; замена проводилась не позднее 6 месяцев назад | Н/П
22 | Присутствие бактерицидной обработки (если предусмотрено) | Реагент в наличии, срок действия не истёк | Н/П
23 | Промывка системы перед проверкой | При сбросе на выходе чистая вода без посторонних запахов | ✗
5. Документация и учёт
24 | Журнал осмотров ведётся | Записи есть за все прошедшие периоды, подписи проставлены | ✓
25 | Акты ежемесячных тестов оформлены | Последний акт не старше 1 месяца, результаты «норма» | Н/П
26 | Акт годовой инспекции сервисной организации | Последний акт не старше 12 месяцев, дефекты закрыты | ✓
27 | Руководство по эксплуатации на месте | Документ доступен ответственному, актуальная редакция | ✓
28 | Гарантийные обязательства не нарушены | Вмешательства сторонних организаций в конструкцию не зафиксировано (гарантия производителя 12 мес. с ввода в эксплуатацию) | ✓
29 | Табличка с датами ТО на оборудовании | Дата последнего ТО читаема, следующее ТО не просрочено | ✗
6. Персонал
30 | Инструктаж персонала проведён | Сотрудники участка умеют активировать устройство, знают, куда сообщать о неисправности | ✓
31 | Ответственный за оборудование назначен приказом | Приказ/распоряжение актуально, ФИО совпадает с фактическим | ✓

## Сводка результатов
Сводка результатов проверки
Раздел | Всего пунктов | Соответствует ✓
1. Доступность и подход | 4 | 3
2. Внешнее состояние и целостность | 6 | 6
3. Функциональные проверки (ежемесячный чек-лист) | 8 | 5
4. Требования к воде и температурному режиму | 5 | 0
5. Документация и учёт | 6 | 4
6. Персонал | 2 | 2
ИТОГО | 31 | 20
Доля соответствия, % | 65%
Количество несоответствий (✗) | 4
Заключение проверяющего (оборудование пригодно / требует ремонта / выведено из эксплуатации)
Сроки устранения несоответствий
Подпись проверяющего / дата
Подпись ответственного за оборудование / дата

## Периодичность (справка)
Виды работ и их периодичность (справочно, без отметок)
Вид работ | Периодичность | Исполнитель | Критерий приёмки
Визуальный осмотр | Еженедельно | Ответственный на участке | Нет подтёков, дверь свободна, подход не загромождён, табличка читаема
Функциональное тестирование | Ежемесячно | Ответственный + слесарь | Напор 2–6 бар, расход душа ≥ 75 л/мин, фонтанчика ≥ 12 л/мин
Проверка фильтров, аэраторов, сеток | Раз в 3 месяца | Слесарь / сервисная организация | Фильтры чистые, сетки целые, проток не снижен
Замена воды в баке / обработка | Раз в 6 месяцев | Сервисная организация или обученный персонал | Вода прозрачная, без запаха; уровень в норме
Глубокая инспекция (трубопроводы, арматура, скрытые узлы) | Раз в год | Авторизованный сервисный партнёр | Нет коррозии и течей; арматура без заеданий; герметичность подтверждена
Проверка автоматики, обогрева, датчиков | По регламенту производителя, не реже раза в год | Сервисный партнёр | Сигналы корректны, ТЭН исправен, ошибок нет