## Хар-ки
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Гольфстрим-В "
с принудительной конвекцией для влажных помещений, 12V
Описание:
Конструкция конвектора «Golfstrеam-12/24V» ( с питанием вентиляторов 12/24 V) для влажных помещений - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений с высокой влажностью, монтируемые вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный или охлаждающий элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12/24 В. Корпус конвектора КВОК выполнен под уклоном и оснащен дренажными патрубками для отвода конденсата и удаления воды. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух частей. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние подключения: КВОК 12 27.11.ХХХ, КВОК 12 27.14.ХХХ, КВОК 12 37.14.ХХХ - 50 мм., КВОК 12 37.11.ХХХ - 100 мм.  Избыточное давление в системе до 1,6 МПа  Испытательное давление 2,4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С.  Проходное и концевое исполнения  Подключение - резьба G 1/2, внутренняя
Изготовление конвектора под заданный радиус:
Наценка за конвекторы КВК длиной от 600 до 2700 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 17000 руб. к цене конвектора. Наценка за конвекторы КВК длиной от 2800 до 6000 мм. с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 34000 руб. к цене конвектора.
Варианты исполнения решётки: алюминиевая поперечно-рулонная или продольная, жёсткая
* Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.
Акустическое давление при работе вентиляторов в серии конвекторов "Гольфстрим-В"
| Установленное напряжение, В | Режим работы вентилятора, % | Максимальный уровень звука*, дБА
| 100 | 32 | 15
| 130 | 45 | 25
| 160 | 55 | 35
| 170 | 65 | 40
| 220 | max | 51
* - Получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере.

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование для управления вентиляторами:
Регулятор температуры комнатный ТА 3 (рабочее напряжение 220 В) | [5 empty] | 1450 руб.
Выносная универсальная панель управления Z** | [5 empty] | 5190 руб.
Выносной блок контроллера Z** в электромонтажной коробке | [5 empty] | 6048 руб.
Выносной блок питания DR 120-12 ( 120Вт, 220В/=12В) на DIN рейку | [5 empty] | 4400 руб.
Выносной блок питания DR 60-12 ( 60Вт, 220В/=12В) на DIN рейку | [5 empty] | 3900 руб.
Выносной блок питания DR 30-12 ( 30Вт, 220В/=12В) на DIN рейку | [5 empty] | 2500 руб.
Выносной регулятор скорости PSF (для вентилятора 12 В) | [5 empty] | 4050 руб.
Выносной регулятор скорости PSS-M (для вентилятора 12 В) | [5 empty] | 6050 руб.
Термостат комнатный RDF310.2/MM | [5 empty] | 3750 руб.
Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов RDF510 | [5 empty] | 3650 руб.
Термостат комнатный С РАСПИСАНИЕМ RDF600T | [5 empty] | 12500 руб.
Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов RAB11 | [5 empty] | 4423 руб.
ДЛЯ 2-ТРУБНЫХ ФЭНКОЙЛОВ RAB11
Термостат комнатный ДЛЯ ФЭНКОЙЛОВ (ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ | [5 empty] | 13500 руб.
И 3-СКОРОСТНЫЕ), ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК‚ AC 24 V‚ ВЫХОДЫ DC 0...10 В ИЛИ ВКЛ./ВЫКЛ., 7-ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ RDG160T
Релейный блок унивесальный (используется для комплектации
термостатов Siemens RDF 310.2/мм) | [5 empty] | 3000 руб.
*- кол-во блоков определяется по количеству секций конвектора
** - установка блока контроллера, панели управления, и их предварительная настройка производятся на заводе-изготовителе.
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Термоклапан Герц (Herz) TS-V проходной, арт. 17723 67. Для прмого подключения. | [5 empty] | 2000 руб.
Термоклапан Герц (Herz) TS-90-V угловой специальный, арт. 17728 67. | [5 empty] | 2000 руб.
Вентиль Герц (Herz) запорный, арт. 372341. | [5 empty] | 850 руб.
Сервопривод Герц (Herz), арт. 1770901. | [5 empty] | 2700 руб.
Термостат Герц (Herz) с дистанционной настройкой (капилярная трубка 2м) | [5 empty] | 4300 руб.
Термостат Герц (Herz) с дистанционной настройкой (капилярная трубка 5м) | [5 empty] | 5100 руб.
Крышки защитные:
Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.
Ширина конвектора, мм |  |  | Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб. |  | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200 |  |  | 518.4278 | 0 | 1086.2298 | 0
240 |  |  | 555.4584 | 0 | 1135.6038 | 0
270 |  |  | 592.489 | 0 | 1172.6344 | 0
340 |  |  | 670.0768 | 0 | 1250.8835 | 0
370 |  |  | 703.5806 | 0 | 1283.7261 | 0
430 |  |  | 777.6418 | 0 | 1357.7872 | 0
Угловые элементы:
Тип | Размеры углового элемента |  |  | Цена (руб с НДС ) углового элемента с решеткой:
| B | a | b | Алюминий (натуральный цвет) | Алюминий (золото,черный, бронза) | Дерево (дуб,бук,береза) | Дерево (мербау, орех)
| мм | град. | мм
КРК/КВК | 201 | 90 | 240 | 14951.48 | 15066.84 | 16588.15 | 17537.81
|  | 120 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0
| 241 | 90 | 280 | 16343.01 | 16464.55 | 18225.85 | 19171.39
|  | 120 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| 271 | 90 | 310 | 16939.38 | 17066.07 | 18752.18 | 19676.09
|  | 120 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| 341 | 90 | 380 | 22197.53 | 22355.12 | 24940.42 | 25895.23
|  | 120 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
| 371 | 90 | 410 | 24530.48 | 24698.37 | 27356.8 | 28617.52
|  | 120 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
| 431 | 90 | 470 | 28827.64 | 29027.46 | 31697.22 | 33714.99
|  | 120 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0

## КВОК 12V-27.11
Конвекторы серии "Гольфстрим-В" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 27.11, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Режим отопления | [17 empty] | Режим охлаждения |  |  |  |  | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена конвектора с алюминиевой решёткой, руб. с НДС
|  | Qну, (ΔT = 70°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 60°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 50°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт (24°С и теплоносители 7/11 °С)
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)
КВОК 12-27.11.060 | 600 | 0.095409 | 0.31736 | 0.511 | 0.62606 | 0.69415 | 0.76059 | 0.078083 | 0.27077 | 0.43598 | 0.53415 | 0.59224 | 0.64893 | 0.061606 | 0.22441 | 0.36134 | 0.44269 | 0.49084 | 0.53782 | 0.062203 | 0.10016 | 0.12271 | 0.13605 | 0.14908 | 3.6 | 24262.9733 | 24595.8509 | 20423.3782 | 20703.5782 | 1.1
КВОК 12-27.11.070 | 700 | 0.12771 | 0.45761 | 0.74808 | 0.92011 | 1.0221 | 1.1215 | 0.10452 | 0.39043 | 0.63825 | 0.78503 | 0.87201 | 0.95688 | 0.082465 | 0.32358 | 0.52897 | 0.65062 | 0.72271 | 0.79305 | 0.089692 | 0.14662 | 0.18034 | 0.20032 | 0.21982 | 4.7 | 27911.876 | 28300.2332 | 23494.8452 | 23821.7452 | 1.1
КВОК 12-27.11.080 | 800 | 0.16305 | 0.49751 | 0.78798 | 0.9612 | 1.0636 | 1.1634 | 0.13344 | 0.42447 | 0.67229 | 0.82009 | 0.90741 | 0.99262 | 0.10528 | 0.3518 | 0.55719 | 0.67968 | 0.75205 | 0.82267 | 0.097513 | 0.15444 | 0.1884 | 0.20846 | 0.22803 | 4.7 | 31660.7276 | 32104.5644 | 26650.4441 | 27024.0441 | 1.1
КВОК 12-27.11.090 | 900 | 0.19636 | 0.64271 | 1.03 | 1.2603 | 1.3966 | 1.5296 | 0.1607 | 0.54835 | 0.87877 | 1.0753 | 1.1916 | 1.305 | 0.12679 | 0.45447 | 0.72832 | 0.8912 | 0.98755 | 1.0816 | 0.12597 | 0.20188 | 0.24703 | 0.27373 | 0.29979 | 7.2 | 35448.0211 | 35947.3375 | 29838.4016 | 30258.7016 | 1.1
КВОК 12-27.11.100 | 1000 | 0.22867 | 0.78296 | 1.2671 | 1.5544 | 1.7245 | 1.8905 | 0.18714 | 0.66801 | 1.081 | 1.3262 | 1.4713 | 1.613 | 0.14765 | 0.55364 | 0.89595 | 1.0991 | 1.2194 | 1.3368 | 0.15346 | 0.24834 | 0.30466 | 0.338 | 0.37054 | 8.3 | 39176.8829 | 39731.6789 | 32977.1741 | 33444.1741 | 1.1
КВОК 12-27.11.110 | 1100 | 0.264 | 0.93763 | 1.5186 | 1.8633 | 2.0674 | 2.2666 | 0.21606 | 0.79997 | 1.2956 | 1.5897 | 1.7639 | 1.9338 | 0.17047 | 0.66301 | 1.0738 | 1.3176 | 1.4619 | 1.6027 | 0.18378 | 0.29764 | 0.3652 | 0.40521 | 0.44425 | 9.4 | 42944.1866 | 43554.4622 | 36148.3052 | 36662.0052 | 1.1
КВОК 12-27.11.120 | 1200 | 0.29731 | 0.96425 | 1.5452 | 1.8907 | 2.0951 | 2.2945 | 0.24332 | 0.82269 | 1.3183 | 1.6131 | 1.7875 | 1.9577 | 0.19198 | 0.68183 | 1.0926 | 1.3369 | 1.4815 | 1.6225 | 0.18899 | 0.30285 | 0.37058 | 0.41064 | 0.44973 | 9.4 | 46593.0893 | 47258.8445 | 39219.7721 | 39780.1721 | 1.1
КВОК 12-27.11.130 | 1300 | 0.32962 | 1.1083 | 1.786 | 2.1887 | 2.427 | 2.6595 | 0.26976 | 0.94559 | 1.5238 | 1.8673 | 2.0706 | 2.269 | 0.21284 | 0.78369 | 1.2629 | 1.5476 | 1.7161 | 1.8805 | 0.21723 | 0.35006 | 0.42898 | 0.47568 | 0.52126 | 11.9 | 50361.9306 | 51083.1654 | 42392.1975 | 42999.2975 | 1.1
КВОК 12-27.11.140 | 1400 | 0.36495 | 1.252 | 2.0265 | 2.4862 | 2.7584 | 3.024 | 0.29868 | 1.0682 | 1.729 | 2.1212 | 2.3534 | 2.58 | 0.23565 | 0.88528 | 1.433 | 1.758 | 1.9505 | 2.1383 | 0.24539 | 0.3972 | 0.4873 | 0.54065 | 0.5927 | 13 | 54109.2445 | 54885.9589 | 45546.5021 | 46200.3021 | 1.1
КВОК 12-27.11.150 | 1500 | 0.39827 | 1.3934 | 2.2647 | 2.7815 | 3.0875 | 3.3861 | 0.32594 | 1.1888 | 1.9323 | 2.3731 | 2.6342 | 2.889 | 0.25716 | 0.98526 | 1.6014 | 1.9668 | 2.1832 | 2.3944 | 0.2731 | 0.44389 | 0.54517 | 0.60515 | 0.66368 | 14 | 57878.0859 | 58710.2799 | 48718.9275 | 49419.4275 | 1.1
КВОК 12-27.11.160 | 1600 | 0.43057 | 1.4298 | 2.3012 | 2.819 | 3.1254 | 3.4244 | 0.35238 | 1.2199 | 1.9634 | 2.4052 | 2.6666 | 2.9217 | 0.27802 | 1.0111 | 1.6272 | 1.9934 | 2.21 | 2.4215 | 0.28025 | 0.45104 | 0.55253 | 0.61259 | 0.67119 | 14 | 61526.9886 | 62414.6622 | 51790.3944 | 52537.5944 | 1.1
КВОК 12-27.11.170 | 1700 | 0.46591 | 1.5773 | 2.5455 | 3.1205 | 3.4609 | 3.793 | 0.3813 | 1.3457 | 2.1718 | 2.6624 | 2.9528 | 3.2361 | 0.30084 | 1.1153 | 1.8 | 2.2066 | 2.4472 | 2.6821 | 0.30915 | 0.49892 | 0.61162 | 0.67833 | 0.74342 | 16.6 | 65274.3025 | 66217.4557 | 54944.699 | 55738.599 | 1.1
КВОК 12-27.11.180 | 1800 | 0.49922 | 1.7187 | 2.7837 | 3.4157 | 3.79 | 4.1551 | 0.40857 | 1.4664 | 2.375 | 2.9143 | 3.2335 | 3.5451 | 0.32235 | 1.2153 | 1.9684 | 2.4153 | 2.6799 | 2.9381 | 0.33687 | 0.54561 | 0.66948 | 0.74283 | 0.8144 | 17.6 | 69023.154 | 70021.7868 | 58100.298 | 58940.898 | 1.1
КВОК 12-27.11.190 | 1900 | 0.53153 | 1.859 | 3.0208 | 3.7098 | 4.1179 | 4.516 | 0.435 | 1.586 | 2.5773 | 3.1651 | 3.5133 | 3.853 | 0.34321 | 1.3145 | 2.136 | 2.6232 | 2.9118 | 3.1934 | 0.36436 | 0.59208 | 0.72712 | 0.8071 | 0.88515 | 18.7 | 72770.4679 | 73824.5803 | 61254.6026 | 62141.9026 | 1.1
КВОК 12-27.11.200 | 2000 | 0.56686 | 1.8989 | 3.0607 | 3.7509 | 4.1594 | 4.5579 | 0.46392 | 1.6201 | 2.6114 | 3.2002 | 3.5487 | 3.8888 | 0.36602 | 1.3427 | 2.1643 | 2.6523 | 2.9411 | 3.223 | 0.37218 | 0.5999 | 0.73517 | 0.81523 | 0.89336 | 18.7 | 76419.3706 | 77528.9626 | 64326.0696 | 65260.0696 | 1.1
КВОК 12-27.11.210 | 2100 | 0.60017 | 2.1478 | 3.5033 | 4.3065 | 4.7824 | 5.2467 | 0.49119 | 1.8325 | 2.989 | 3.6742 | 4.0803 | 4.4764 | 0.38753 | 1.5187 | 2.4772 | 3.0452 | 3.3817 | 3.71 | 0.42097 | 0.68665 | 0.84407 | 0.93735 | 1.0284 | 22.3 | 80188.212 | 81353.2836 | 67498.4949 | 68479.1949 | 1.1
КВОК 12-27.11.220 | 2200 | 0.63248 | 2.2881 | 3.7404 | 4.6005 | 5.1103 | 5.6077 | 0.51762 | 1.9522 | 3.1912 | 3.9251 | 4.36 | 4.7844 | 0.40839 | 1.6179 | 2.6449 | 3.2531 | 3.6135 | 3.9652 | 0.44846 | 0.73311 | 0.90171 | 1.0016 | 1.0991 | 23.4 | 83935.5259 | 85156.0771 | 70652.7996 | 71680.1996 | 1.1
КВОК 12-27.11.230 | 2300 | 0.66781 | 2.4355 | 3.9847 | 4.902 | 5.4457 | 5.9762 | 0.54654 | 2.078 | 3.3997 | 4.1823 | 4.6462 | 5.0988 | 0.43121 | 1.7222 | 2.8176 | 3.4663 | 3.8507 | 4.2258 | 0.47737 | 0.781 | 0.9608 | 1.0674 | 1.1713 | 25.9 | 87704.3672 | 88980.398 | 73825.225 | 74899.325 | 1.1
КВОК 12-27.11.240 | 2400 | 0.70113 | 2.5769 | 4.2229 | 5.1972 | 5.7748 | 6.3383 | 0.57381 | 2.1986 | 3.6029 | 4.4342 | 4.927 | 5.4078 | 0.45272 | 1.8222 | 2.9861 | 3.675 | 4.0834 | 4.4819 | 0.50508 | 0.82769 | 1.0187 | 1.1319 | 1.2423 | 27 | 91353.2699 | 92684.7803 | 76896.6919 | 78017.4919 | 1.1
КВОК 12-27.11.250 | 2500 | 0.73343 | 2.7172 | 4.46 | 5.4913 | 6.1027 | 6.6993 | 0.60025 | 2.3183 | 3.8052 | 4.6851 | 5.2067 | 5.7157 | 0.47358 | 1.9214 | 3.1537 | 3.883 | 4.3153 | 4.7371 | 0.53257 | 0.87415 | 1.0763 | 1.1961 | 1.3131 | 28.1 | 95100.5838 | 96487.5738 | 80050.9965 | 81218.4965 | 1.1
КВОК 12-27.11.260 | 2600 | 0.76876 | 2.7571 | 4.4999 | 5.5324 | 6.1442 | 6.7412 | 0.62916 | 2.3523 | 3.8392 | 4.7202 | 5.2422 | 5.7515 | 0.49639 | 1.9496 | 3.1819 | 3.912 | 4.3446 | 4.7668 | 0.54039 | 0.88197 | 1.0843 | 1.2043 | 1.3213 | 28.1 | 98869.4252 | 100311.8948 | 83223.4219 | 84437.6219 | 1.1
КВОК 12-27.11.270 | 2700 | 0.80208 | 2.9023 | 4.7419 | 5.8315 | 6.4772 | 7.1073 | 0.65643 | 2.4762 | 4.0457 | 4.9754 | 5.5263 | 6.0639 | 0.51791 | 2.0522 | 3.353 | 4.1235 | 4.5801 | 5.0256 | 0.56885 | 0.92941 | 1.143 | 1.2695 | 1.393 | 30.6 | 102636.7289 | 104134.6781 | 86394.5529 | 87655.4529 | 1.1
КВОК 12-27.11.280 | 2800 | 0.83438 | 3.0425 | 4.9789 | 6.1256 | 6.8051 | 7.4682 | 0.68287 | 2.5959 | 4.248 | 5.2263 | 5.8061 | 6.3718 | 0.53877 | 2.1514 | 3.5207 | 4.3315 | 4.812 | 5.2809 | 0.59634 | 0.97587 | 1.2006 | 1.3338 | 1.4638 | 31.7 | 106265.6418 | 107819.0706 | 89449.1934 | 90756.7934 | 1.1
КВОК 12-27.11.290 | 2900 | 0.86972 | 3.1862 | 5.2194 | 6.4231 | 7.1366 | 7.8328 | 0.71178 | 2.7184 | 4.4532 | 5.4801 | 6.0889 | 6.6828 | 0.56158 | 2.253 | 3.6907 | 4.5419 | 5.0464 | 5.5386 | 0.6245 | 1.023 | 1.2589 | 1.3988 | 1.5352 | 32.8 | 109456.3174 | 111065.2258 | 92134.9473 | 93489.2473 | 1.1
КВОК 12-27.11.300 | 3000 | 0.90303 | 3.2238 | 5.2571 | 6.4619 | 7.1757 | 7.8723 | 0.73905 | 2.7505 | 4.4853 | 5.5132 | 6.1223 | 6.7165 | 0.58309 | 2.2796 | 3.7173 | 4.5693 | 5.074 | 5.5666 | 0.63187 | 1.0304 | 1.2665 | 1.4064 | 1.543 | 32.8 | 112665.445 | 114329.833 | 94836.2332 | 96237.2332 | 1.1
КВОК 12-27.11.310 | 3100(1600, 1500) | 0.935 | 3.472 | 5.699 | 7.016 | 7.798 | 8.56 | 0.76521 | 2.9623 | 4.8623 | 5.986 | 6.6532 | 7.3033 | 0.60373 | 2.4551 | 4.0298 | 4.9611 | 5.5141 | 6.0529 | 0.68051 | 1.117 | 1.3751 | 1.5284 | 1.6778 | 36.4 | 120644.4404 | 122364.308 | 101552.5593 | 103000.2593 | 1.1
КВОК 12-27.11.320 | 3200(1600, 1600) | 0.86114 | 2.8597 | 4.6025 | 5.6381 | 6.2509 | 6.8489 | 0.70477 | 2.4399 | 3.9268 | 4.8103 | 5.3332 | 5.8434 | 0.55604 | 2.0221 | 3.2545 | 3.9867 | 4.4201 | 4.8429 | 0.5605 | 0.90208 | 1.1051 | 1.2252 | 1.3424 | 28 | 124330.2473 | 126105.5945 | 104655.0904 | 106149.4904 | 1.1
КВОК 12-27.11.330 | 3300(1700, 1600) | 0.89648 | 3.0072 | 4.8467 | 5.9396 | 6.5863 | 7.2174 | 0.73368 | 2.5657 | 4.1352 | 5.0676 | 5.6194 | 6.1578 | 0.57886 | 2.1264 | 3.4272 | 4.1999 | 4.6573 | 5.1035 | 0.5894 | 0.94996 | 1.1642 | 1.2909 | 1.4146 | 30.6 | 128117.5408 | 129948.3676 | 107843.0478 | 109384.1478 | 1.1
КВОК 12-27.11.340 | 3400(1700, 1700) | 0.93181 | 3.1546 | 5.091 | 6.241 | 6.9217 | 7.5859 | 0.7626 | 2.6915 | 4.3436 | 5.3248 | 5.9055 | 6.4722 | 0.60167 | 2.2307 | 3.5999 | 4.4131 | 4.8944 | 5.3641 | 0.61831 | 0.99784 | 1.2232 | 1.3567 | 1.4868 | 33.2 | 131904.8342 | 133791.1406 | 111031.0053 | 112618.8053 | 1.1
КВОК 12-27.11.350 | 3500(1800, 1700) | 0.96513 | 3.296 | 5.3293 | 6.5363 | 7.2508 | 7.9481 | 0.78987 | 2.8121 | 4.5469 | 5.5767 | 6.1863 | 6.7812 | 0.62319 | 2.3307 | 3.7684 | 4.6219 | 5.1271 | 5.6202 | 0.64602 | 1.0445 | 1.2811 | 1.4212 | 1.5578 | 34.2 | 135692.1277 | 137633.9137 | 114218.9627 | 115853.4627 | 1.1
КВОК 12-27.11.360 | 3600(1800, 1800) | 0.99844 | 3.4374 | 5.5675 | 6.8315 | 7.5799 | 8.3102 | 0.81713 | 2.9328 | 4.7501 | 5.8285 | 6.4671 | 7.0902 | 0.6447 | 2.4306 | 3.9368 | 4.8306 | 5.3598 | 5.8763 | 0.67373 | 1.0912 | 1.339 | 1.4857 | 1.6288 | 35.2 | 139479.4211 | 141476.6867 | 117406.9202 | 119088.1202 | 1.1
КВОК 12-27.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.0307 | 3.5777 | 5.8045 | 7.1255 | 7.9078 | 8.6712 | 0.84357 | 3.0524 | 4.9524 | 6.0794 | 6.7469 | 7.3981 | 0.66556 | 2.5298 | 4.1045 | 5.0385 | 5.5917 | 6.1315 | 0.70122 | 1.1377 | 1.3966 | 1.5499 | 1.6995 | 36.3 | 143265.1769 | 145317.9221 | 120593.5833 | 122321.4833 | 1.1
КВОК 12-27.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.0631 | 3.7179 | 6.0416 | 7.4196 | 8.2357 | 9.0321 | 0.87001 | 3.1721 | 5.1546 | 6.3303 | 7.0266 | 7.7061 | 0.68642 | 2.629 | 4.2721 | 5.2465 | 5.8236 | 6.3867 | 0.72871 | 1.1842 | 1.4542 | 1.6142 | 1.7703 | 37.4 | 147052.4704 | 149160.6952 | 123781.5407 | 125556.1407 | 1.1
КВОК 12-27.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.0984 | 3.7578 | 6.0815 | 7.4607 | 8.2772 | 9.074 | 0.89893 | 3.2061 | 5.1887 | 6.3654 | 7.062 | 7.7418 | 0.70923 | 2.6572 | 4.3003 | 5.2755 | 5.8529 | 6.4163 | 0.73653 | 1.192 | 1.4623 | 1.6223 | 1.7785 | 37.4 | 150739.8149 | 152903.5193 | 126885.3661 | 128706.6661 | 1.1
КВОК 12-27.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.1337 | 3.7977 | 6.1214 | 7.5018 | 8.3187 | 9.1159 | 0.92784 | 3.2402 | 5.2227 | 6.4004 | 7.0974 | 7.7776 | 0.73205 | 2.6854 | 4.3285 | 5.3046 | 5.8823 | 6.446 | 0.74435 | 1.1998 | 1.4703 | 1.6305 | 1.7867 | 37.4 | 154425.6218 | 156644.8058 | 129987.8972 | 131855.8972 | 1.1
КВОК 12-27.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.167 | 4.0467 | 6.564 | 8.0574 | 8.9417 | 9.8047 | 0.95511 | 3.4526 | 5.6003 | 6.8745 | 7.629 | 8.3652 | 0.75356 | 2.8615 | 4.6415 | 5.6975 | 6.3228 | 6.933 | 0.79315 | 1.2865 | 1.5792 | 1.7526 | 1.9217 | 41 | 158232.9051 | 160507.5687 | 133192.681 | 135107.381 | 1.1
КВОК 12-27.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.2003 | 4.2956 | 7.0066 | 8.613 | 9.5647 | 10.4934 | 0.98237 | 3.665 | 5.978 | 7.3485 | 8.1605 | 8.9529 | 0.77507 | 3.0375 | 4.9545 | 6.0903 | 6.7633 | 7.42 | 0.84195 | 1.3733 | 1.6881 | 1.8747 | 2.0567 | 44.6 | 162040.1883 | 164370.3315 | 136397.4649 | 138358.8649 | 1.1
КВОК 12-27.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.2327 | 4.4359 | 7.2437 | 8.907 | 9.8927 | 10.8544 | 1.0088 | 3.7847 | 6.1802 | 7.5994 | 8.4403 | 9.2608 | 0.79593 | 3.1367 | 5.1221 | 6.2983 | 6.9952 | 7.6753 | 0.86944 | 1.4198 | 1.7458 | 1.939 | 2.1275 | 45.7 | 165827.4817 | 168213.1045 | 139585.4223 | 141593.5223 | 1.1
КВОК 12-27.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.265 | 4.5761 | 7.4808 | 9.2011 | 10.2206 | 11.2153 | 1.0352 | 3.9043 | 6.3825 | 7.8503 | 8.7201 | 9.5688 | 0.81679 | 3.2358 | 5.2897 | 6.5062 | 7.2271 | 7.9305 | 0.89692 | 1.4662 | 1.8034 | 2.0032 | 2.1982 | 46.8 | 169614.7752 | 172055.8776 | 142773.3798 | 144828.1798 | 1.1
КВОК 12-27.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.3003 | 4.7236 | 7.7251 | 9.5026 | 10.556 | 11.5838 | 1.0642 | 4.0301 | 6.5909 | 8.1075 | 9.0062 | 9.8832 | 0.8396 | 3.3401 | 5.4625 | 6.7194 | 7.4643 | 8.1911 | 0.92583 | 1.5141 | 1.8625 | 2.069 | 2.2704 | 49.3 | 173422.0584 | 175918.6404 | 145978.1637 | 148079.6637 | 1.1
КВОК 12-27.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.3356 | 4.8711 | 7.9693 | 9.804 | 10.8914 | 11.9524 | 1.0931 | 4.156 | 6.7993 | 8.3647 | 9.2924 | 10.1976 | 0.86242 | 3.4444 | 5.6352 | 6.9326 | 7.7014 | 8.4517 | 0.95473 | 1.562 | 1.9216 | 2.1347 | 2.3427 | 51.8 | 177229.3416 | 179781.4032 | 149182.9475 | 151331.1475 | 1.1
КВОК 12-27.11.470 | 4700(2400, 2300) | 1.3689 | 5.0125 | 8.2076 | 10.0993 | 11.2205 | 12.3145 | 1.1203 | 4.2766 | 7.0026 | 8.6166 | 9.5732 | 10.5066 | 0.88393 | 3.5444 | 5.8037 | 7.1413 | 7.9341 | 8.7077 | 0.98245 | 1.6087 | 1.9795 | 2.1992 | 2.4136 | 52.9 | 180915.1485 | 183522.6897 | 152285.4786 | 154480.3786 | 1.1
КВОК 12-27.11.480 | 4800(2400, 2400) | 1.4023 | 5.1539 | 8.4458 | 10.3945 | 11.5496 | 12.6766 | 1.1476 | 4.3972 | 7.2058 | 8.8685 | 9.854 | 10.8156 | 0.90544 | 3.6444 | 5.9721 | 7.3501 | 8.1668 | 8.9638 | 1.0102 | 1.6554 | 2.0373 | 2.2637 | 2.4846 | 54 | 184602.4931 | 187265.5139 | 155389.304 | 157630.904 | 1.1
КВОК 12-27.11.490 | 4900(2500, 2400) | 1.4346 | 5.2941 | 8.6828 | 10.6885 | 11.8775 | 13.0376 | 1.1741 | 4.5169 | 7.4081 | 9.1193 | 10.1337 | 11.1235 | 0.9263 | 3.7435 | 6.1397 | 7.558 | 8.3987 | 9.219 | 1.0376 | 1.7018 | 2.095 | 2.328 | 2.5554 | 55.1 | 188388.2489 | 191106.7493 | 158575.9671 | 160864.2671 | 1.1
КВОК 12-27.11.500 | 5000(2500, 2500) | 1.4669 | 5.4344 | 8.9199 | 10.9826 | 12.2054 | 13.3985 | 1.2005 | 4.6365 | 7.6104 | 9.3702 | 10.4135 | 11.4315 | 0.94716 | 3.8427 | 6.3074 | 7.7659 | 8.6306 | 9.4743 | 1.0651 | 1.7483 | 2.1526 | 2.3923 | 2.6261 | 56.2 | 192175.5424 | 194949.5224 | 161763.9245 | 164098.9245 | 1.1
КВОК 12-27.11.510 | 5100(2600, 2500) | 1.5022 | 5.4743 | 8.9598 | 11.0237 | 12.2469 | 13.4404 | 1.2294 | 4.6706 | 7.6444 | 9.4053 | 10.4489 | 11.4672 | 0.96997 | 3.8709 | 6.3356 | 7.795 | 8.6599 | 9.5039 | 1.073 | 1.7561 | 2.1606 | 2.4004 | 2.6343 | 56.2 | 195982.8256 | 198812.2852 | 164968.7084 | 167350.4084 | 1.1
КВОК 12-27.11.520 | 5200(2600, 2600) | 1.5375 | 5.5142 | 8.9997 | 11.0648 | 12.2884 | 13.4823 | 1.2583 | 4.7046 | 7.6784 | 9.4403 | 10.4843 | 11.503 | 0.99279 | 3.8991 | 6.3638 | 7.824 | 8.6893 | 9.5335 | 1.0808 | 1.7639 | 2.1687 | 2.4085 | 2.6425 | 56.2 | 199790.1088 | 202675.048 | 168173.4923 | 170601.8923 | 1.1
КВОК 12-27.11.530 | 5300(2700, 2600) | 1.5708 | 5.6594 | 9.2417 | 11.3639 | 12.6214 | 13.8484 | 1.2856 | 4.8285 | 7.8849 | 9.6956 | 10.7685 | 11.8153 | 1.0143 | 4.0018 | 6.5349 | 8.0356 | 8.9248 | 9.7924 | 1.1092 | 1.8114 | 2.2273 | 2.4738 | 2.7143 | 58.7 | 203597.392 | 206537.8108 | 171378.2761 | 173853.3761 | 1.1
КВОК 12-27.11.540 | 5400(2700, 2700) | 1.6042 | 5.8046 | 9.4837 | 11.6631 | 12.9545 | 14.2146 | 1.3129 | 4.9524 | 8.0914 | 9.9508 | 11.0526 | 12.1277 | 1.0358 | 4.1045 | 6.7061 | 8.2471 | 9.1603 | 10.0513 | 1.1377 | 1.8588 | 2.286 | 2.5391 | 2.7861 | 61.2 | 207404.6752 | 210400.5736 | 174583.06 | 177104.86 | 1.1
КВОК 12-27.11.550 | 5500(2800, 2700) | 1.6365 | 5.9448 | 9.7208 | 11.9571 | 13.2824 | 14.5755 | 1.3393 | 5.072 | 8.2937 | 10.2017 | 11.3324 | 12.4357 | 1.0567 | 4.2036 | 6.8737 | 8.455 | 9.3921 | 10.3065 | 1.1652 | 1.9053 | 2.3436 | 2.6033 | 2.8568 | 62.3 | 211072.0301 | 214123.4081 | 177670.059 | 180238.559 | 1.1
КВОК 12-27.11.560 | 5600(2800, 2800) | 1.6688 | 6.0851 | 9.9579 | 12.2511 | 13.6103 | 14.9365 | 1.3657 | 5.1917 | 8.4959 | 10.4525 | 11.6121 | 12.7436 | 1.0775 | 4.3028 | 7.0413 | 8.6629 | 9.624 | 10.5617 | 1.1927 | 1.9517 | 2.4012 | 2.6676 | 2.9275 | 63.4 | 214737.8472 | 217844.7048 | 180755.7636 | 183370.9636 | 1.1
КВОК 12-27.11.570 | 5700(2900, 2800) | 1.7041 | 6.2287 | 10.1984 | 12.5487 | 13.9418 | 15.301 | 1.3946 | 5.3143 | 8.7011 | 10.7064 | 11.8949 | 13.0546 | 1.1003 | 4.4044 | 7.2114 | 8.8733 | 9.8584 | 10.8195 | 1.2208 | 1.9989 | 2.4595 | 2.7326 | 2.999 | 64.5 | 217960.8139 | 221123.1511 | 183468.6986 | 186130.5986 | 1.1
КВОК 12-27.11.580 | 5800(2900, 2900) | 1.7394 | 6.3724 | 10.4389 | 12.8463 | 14.2732 | 15.6655 | 1.4236 | 5.4369 | 8.9063 | 10.9603 | 12.1777 | 13.3656 | 1.1232 | 4.506 | 7.3814 | 9.0838 | 10.0928 | 11.0773 | 1.249 | 2.046 | 2.5179 | 2.7976 | 3.0704 | 65.6 | 221183.7807 | 224401.5975 | 186181.6335 | 188890.2335 | 1.1
КВОК 12-27.11.590 | 5900(3000, 2900) | 1.7727 | 6.41 | 10.4765 | 12.885 | 14.3123 | 15.705 | 1.4508 | 5.469 | 8.9384 | 10.9934 | 12.2111 | 13.3993 | 1.1447 | 4.5326 | 7.408 | 9.1112 | 10.1204 | 11.1052 | 1.2564 | 2.0534 | 2.5255 | 2.8052 | 3.0782 | 65.6 | 224426.7372 | 227700.0336 | 188911.3949 | 191666.6949 | 1.1
КВОК 12-27.11.600 | 6000(3000, 3000) | 1.8061 | 6.4476 | 10.5141 | 12.9238 | 14.3515 | 15.7445 | 1.4781 | 5.5011 | 8.9705 | 11.0264 | 12.2445 | 13.433 | 1.1662 | 4.5592 | 7.4346 | 9.1386 | 10.1481 | 11.1331 | 1.2637 | 2.0608 | 2.5331 | 2.8129 | 3.0859 | 65.6 | 227669.6937 | 230998.4697 | 191641.1563 | 194443.1563 | 1.1
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора

## КВОК 12V-27.14
Конвекторы серии "Гольфстрим-В" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 27.14, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Режим отопления | [17 empty] | Режим охлаждения |  |  |  |  | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена конвектора с алюминиевой решёткой, руб. с НДС
|  | Qну, (ΔT = 70°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 60°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 50°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт (24°С и теплоносители 7/11 °С)
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)
КВОК 12-27.14.060 | 600 | 0.122 | 0.41 | 0.7 | 0.858 | 0.951 | 1.043 | 0.099846 | 0.34981 | 0.59723 | 0.73204 | 0.81138 | 0.88988 | 0.078776 | 0.28992 | 0.49498 | 0.6067 | 0.67246 | 0.73752 | 0.08036 | 0.1372 | 0.16817 | 0.1864 | 0.20443 | 3.6 | 26970.819 | 27303.6966 | 22702.7096 | 22982.9096 | 1.1
КВОК 12-27.14.070 | 700 | 0.164 | 0.597 | 1.032 | 1.268 | 1.408 | 1.545 | 0.13422 | 0.50935 | 0.88049 | 1.0818 | 1.2013 | 1.3182 | 0.1059 | 0.42215 | 0.72974 | 0.89662 | 0.99561 | 1.0925 | 0.11701 | 0.20227 | 0.24853 | 0.27597 | 0.30282 | 4.7 | 30987.226 | 31375.5832 | 26083.5236 | 26410.4236 | 1.1
КВОК 12-27.14.080 | 800 | 0.209 | 0.637 | 1.072 | 1.309 | 1.449 | 1.587 | 0.17105 | 0.54348 | 0.91462 | 1.1168 | 1.2363 | 1.354 | 0.13495 | 0.45043 | 0.75802 | 0.92561 | 1.0246 | 1.1222 | 0.12485 | 0.21011 | 0.25656 | 0.284 | 0.31105 | 4.7 | 35077.4414 | 35521.2782 | 29526.4658 | 29900.0658 | 1.1
КВОК 12-27.14.090 | 900 | 0.251 | 0.829 | 1.408 | 1.724 | 1.911 | 2.094 | 0.20542 | 0.70729 | 1.2013 | 1.4709 | 1.6304 | 1.7866 | 0.16207 | 0.5862 | 0.99561 | 1.2191 | 1.3513 | 1.4807 | 0.16248 | 0.27597 | 0.3379 | 0.37456 | 0.41042 | 7.2 | 39226.0885 | 39725.4049 | 33018.593 | 33438.893 | 1.1
КВОК 12-27.14.100 | 1000 | 0.293 | 1.016 | 1.74 | 2.134 | 2.368 | 2.596 | 0.23979 | 0.86684 | 1.4845 | 1.8207 | 2.0203 | 2.2149 | 0.18919 | 0.71843 | 1.2304 | 1.509 | 1.6744 | 1.8357 | 0.19914 | 0.34104 | 0.41826 | 0.46413 | 0.50882 | 8.3 | 43297.8518 | 43852.6478 | 36446.0032 | 36913.0032 | 1.1
КВОК 12-27.14.110 | 1100 | 0.338 | 1.217 | 2.086 | 2.559 | 2.839 | 3.113 | 0.27662 | 1.0383 | 1.7798 | 2.1833 | 2.4222 | 2.656 | 0.21825 | 0.86056 | 1.475 | 1.8095 | 2.0075 | 2.2012 | 0.23853 | 0.40886 | 0.50156 | 0.55644 | 0.61015 | 9.4 | 47426.5091 | 48036.7847 | 39921.3039 | 40435.0039 | 1.1
КВОК 12-27.14.120 | 1200 | 0.381 | 1.243 | 2.112 | 2.586 | 2.867 | 3.141 | 0.31181 | 1.0605 | 1.8019 | 2.2063 | 2.4461 | 2.6799 | 0.24601 | 0.87894 | 1.4934 | 1.8286 | 2.0273 | 2.221 | 0.24363 | 0.41395 | 0.50686 | 0.56193 | 0.61564 | 9.4 | 51422.9263 | 52088.6815 | 43285.2915 | 43845.6915 | 1.1
КВОК 12-27.14.130 | 1300 | 0.422 | 1.434 | 2.448 | 3 | 3.327 | 3.647 | 0.34537 | 1.2235 | 2.0886 | 2.5596 | 2.8386 | 3.1116 | 0.27249 | 1.014 | 1.731 | 2.1213 | 2.3526 | 2.5788 | 0.28106 | 0.47981 | 0.588 | 0.65209 | 0.71481 | 11.9 | 55551.5836 | 56272.8184 | 46760.5923 | 47367.6923 | 1.1
КВОК 12-27.14.140 | 1400 | 0.467 | 1.624 | 2.783 | 3.414 | 3.787 | 4.153 | 0.3822 | 1.3856 | 2.3744 | 2.9128 | 3.231 | 3.5433 | 0.30154 | 1.1483 | 1.9679 | 2.4141 | 2.6778 | 2.9366 | 0.3183 | 0.54547 | 0.66914 | 0.74225 | 0.81399 | 13 | 59643.3367 | 60420.0511 | 50204.8289 | 50858.6289 | 1.1
КВОК 12-27.14.150 | 1500 | 0.51 | 1.812 | 3.116 | 3.825 | 4.245 | 4.656 | 0.41739 | 1.546 | 2.6585 | 3.2634 | 3.6218 | 3.9724 | 0.32931 | 1.2813 | 2.2034 | 2.7047 | 3.0017 | 3.2923 | 0.35515 | 0.61074 | 0.7497 | 0.83202 | 0.91258 | 14 | 63771.994 | 64604.188 | 53680.1296 | 54380.6296 | 1.1
КВОК 12-27.14.160 | 1600 | 0.551 | 1.848 | 3.152 | 3.863 | 4.283 | 4.694 | 0.45094 | 1.5767 | 2.6892 | 3.2959 | 3.6542 | 4.0049 | 0.35578 | 1.3067 | 2.2288 | 2.7316 | 3.0286 | 3.3192 | 0.36221 | 0.61779 | 0.75715 | 0.83947 | 0.92002 | 14 | 67788.401 | 68676.0746 | 57060.9436 | 57808.1436 | 1.1
КВОК 12-27.14.170 | 1700 | 0.597 | 2.042 | 3.491 | 4.28 | 4.747 | 5.204 | 0.48859 | 1.7422 | 2.9785 | 3.6516 | 4.0501 | 4.44 | 0.38549 | 1.4439 | 2.4685 | 3.0264 | 3.3567 | 3.6798 | 0.40023 | 0.68424 | 0.83888 | 0.93041 | 1.02 | 16.6 | 71878.6165 | 72821.7697 | 60503.8859 | 61297.7859 | 1.1
КВОК 12-27.14.180 | 1800 | 0.639 | 2.23 | 3.824 | 4.691 | 5.205 | 5.707 | 0.52296 | 1.9026 | 3.2626 | 4.0023 | 4.4408 | 4.8691 | 0.4126 | 1.5769 | 2.704 | 3.3171 | 3.6805 | 4.0355 | 0.43708 | 0.7495 | 0.91944 | 1.0202 | 1.1186 | 17.6 | 76007.2737 | 77005.9065 | 63979.1867 | 64819.7867 | 1.1
КВОК 12-27.14.190 | 1900 | 0.681 | 2.417 | 4.155 | 5.101 | 5.661 | 6.209 | 0.55733 | 2.0622 | 3.545 | 4.3521 | 4.8299 | 5.2974 | 0.43972 | 1.7091 | 2.938 | 3.607 | 4.003 | 4.3905 | 0.47373 | 0.81438 | 0.9998 | 1.1096 | 1.217 | 18.7 | 80099.0268 | 81153.1392 | 67423.4233 | 68310.7233 | 1.1
КВОК 12-27.14.200 | 2000 | 0.726 | 2.457 | 4.195 | 5.142 | 5.703 | 6.251 | 0.59416 | 2.0963 | 3.5791 | 4.3871 | 4.8657 | 5.3333 | 0.46878 | 1.7374 | 2.9663 | 3.636 | 4.0327 | 4.4202 | 0.48157 | 0.82222 | 1.0078 | 1.1178 | 1.2252 | 18.7 | 84113.8962 | 85223.4882 | 70802.9429 | 71736.9429 | 1.1
КВОК 12-27.14.210 | 2100 | 0.768 | 2.799 | 4.827 | 5.93 | 6.583 | 7.222 | 0.62854 | 2.3881 | 4.1183 | 5.0594 | 5.6165 | 6.1617 | 0.4959 | 1.9792 | 3.4132 | 4.1932 | 4.6549 | 5.1068 | 0.5486 | 0.94609 | 1.1623 | 1.2903 | 1.4155 | 22.3 | 88224.1014 | 89389.173 | 74262.7116 | 75243.4116 | 1.1
КВОК 12-27.14.220 | 2200 | 0.81 | 2.986 | 5.159 | 6.34 | 7.04 | 7.724 | 0.66291 | 2.5476 | 4.4016 | 5.4092 | 6.0064 | 6.59 | 0.52302 | 2.1114 | 3.648 | 4.4831 | 4.9781 | 5.4617 | 0.58526 | 1.0112 | 1.2426 | 1.3798 | 1.5139 | 23.4 | 92334.3066 | 93554.8578 | 77722.4803 | 78749.8803 | 1.1
КВОК 12-27.14.230 | 2300 | 0.855 | 3.18 | 5.497 | 6.757 | 7.504 | 8.234 | 0.69974 | 2.7131 | 4.69 | 5.765 | 6.4023 | 7.0252 | 0.55208 | 2.2486 | 3.887 | 4.778 | 5.3062 | 5.8224 | 0.62328 | 1.0774 | 1.3244 | 1.4708 | 1.6139 | 25.9 | 96444.5118 | 97720.5426 | 81182.249 | 82256.349 | 1.1
КВОК 12-27.14.240 | 2400 | 0.898 | 3.368 | 5.83 | 7.168 | 7.961 | 8.737 | 0.73493 | 2.8735 | 4.9741 | 6.1157 | 6.7922 | 7.4543 | 0.57984 | 2.3816 | 4.1225 | 5.0686 | 5.6293 | 6.178 | 0.66013 | 1.1427 | 1.4049 | 1.5604 | 1.7125 | 27 | 100459.3811 | 101790.8915 | 84561.7686 | 85682.5686 | 1.1
КВОК 12-27.14.250 | 2500 | 0.939 | 3.554 | 6.162 | 7.578 | 8.418 | 9.239 | 0.76848 | 3.0322 | 5.2573 | 6.4655 | 7.1821 | 7.8826 | 0.60632 | 2.5131 | 4.3572 | 5.3585 | 5.9525 | 6.533 | 0.69658 | 1.2078 | 1.4853 | 1.6499 | 1.8108 | 28.1 | 104569.5863 | 105956.5763 | 88021.5373 | 89189.0373 | 1.1
КВОК 12-27.14.260 | 2600 | 0.984 | 3.594 | 6.202 | 7.62 | 8.46 | 9.281 | 0.80531 | 3.0664 | 5.2915 | 6.5013 | 7.218 | 7.9184 | 0.63537 | 2.5414 | 4.3855 | 5.3882 | 5.9822 | 6.5627 | 0.70442 | 1.2156 | 1.4935 | 1.6582 | 1.8191 | 28.1 | 108679.7915 | 110122.2611 | 91481.306 | 92695.506 | 1.1
КВОК 12-27.14.270 | 2700 | 1.027 | 3.786 | 6.538 | 8.035 | 8.921 | 9.788 | 0.8405 | 3.2302 | 5.5781 | 6.8554 | 7.6113 | 8.351 | 0.66314 | 2.6771 | 4.6231 | 5.6816 | 6.3081 | 6.9212 | 0.74206 | 1.2814 | 1.5749 | 1.7485 | 1.9184 | 30.6 | 112808.4488 | 114306.398 | 94956.6067 | 96217.5067 | 1.1
КВОК 12-27.14.280 | 2800 | 1.068 | 3.973 | 6.87 | 8.445 | 9.378 | 10.29 | 0.87406 | 3.3897 | 5.8614 | 7.2052 | 8.0012 | 8.7793 | 0.68961 | 2.8094 | 4.8579 | 5.9716 | 6.6313 | 7.2762 | 0.77871 | 1.3465 | 1.6552 | 1.8381 | 2.0168 | 31.7 | 116786.4139 | 118339.8427 | 98305.0622 | 99612.6622 | 1.1
КВОК 12-27.14.290 | 2900 | 1.114 | 4.163 | 7.205 | 8.858 | 9.838 | 10.796 | 0.91171 | 3.5518 | 6.1472 | 7.5575 | 8.3937 | 9.211 | 0.71931 | 2.9437 | 5.0947 | 6.2636 | 6.9566 | 7.634 | 0.81595 | 1.4122 | 1.7362 | 1.9282 | 2.116 | 32.8 | 120366.1213 | 121975.0297 | 101318.2839 | 102672.5839 | 1.1
КВОК 12-27.14.300 | 3000 | 1.156 | 4.201 | 7.242 | 8.897 | 9.877 | 10.835 | 0.94608 | 3.5842 | 6.1788 | 7.5908 | 8.4269 | 9.2443 | 0.74643 | 2.9706 | 5.1209 | 6.2912 | 6.9841 | 7.6616 | 0.8234 | 1.4194 | 1.7438 | 1.9359 | 2.1237 | 32.8 | 123945.8286 | 125610.2166 | 104331.5056 | 105732.5056 | 1.1
КВОК 12-27.14.310 | 3100(1600, 1500) | 1.198 | 4.541 | 7.873 | 9.683 | 10.756 | 11.805 | 0.98045 | 3.8743 | 6.7172 | 8.2614 | 9.1769 | 10.0719 | 0.77355 | 3.211 | 5.5671 | 6.847 | 7.6057 | 8.3475 | 0.89004 | 1.5431 | 1.8979 | 2.1082 | 2.3138 | 36.4 | 132925.8504 | 134645.718 | 111890.4465 | 113338.1465 | 1.1
КВОК 12-27.14.320 | 3200(1600, 1600) | 1.102 | 3.696 | 6.304 | 7.726 | 8.566 | 9.388 | 0.90188 | 3.1534 | 5.3785 | 6.5917 | 7.3084 | 8.0097 | 0.71157 | 2.6135 | 4.4576 | 5.4631 | 6.0571 | 6.6384 | 0.72442 | 1.2356 | 1.5143 | 1.6789 | 1.84 | 28 | 136982.237 | 138757.5842 | 115304.9133 | 116799.3133 | 1.1
КВОК 12-27.14.330 | 3300(1700, 1600) | 1.148 | 3.89 | 6.643 | 8.143 | 9.03 | 9.898 | 0.93953 | 3.3189 | 5.6677 | 6.9475 | 7.7043 | 8.4449 | 0.74127 | 2.7507 | 4.6973 | 5.758 | 6.3852 | 6.999 | 0.76244 | 1.302 | 1.596 | 1.7699 | 1.94 | 30.6 | 141117.045 | 142947.8718 | 118785.3914 | 120326.4914 | 1.1
КВОК 12-27.14.340 | 3400(1700, 1700) | 1.194 | 4.084 | 6.982 | 8.56 | 9.494 | 10.408 | 0.97718 | 3.4844 | 5.957 | 7.3033 | 8.1002 | 8.88 | 0.77097 | 2.8878 | 4.9371 | 6.0529 | 6.7133 | 7.3596 | 0.80046 | 1.3685 | 1.6778 | 1.8608 | 2.04 | 33.2 | 145250.3153 | 147136.6217 | 122264.5752 | 123852.3752 | 1.1
КВОК 12-27.14.350 | 3500(1800, 1700) | 1.236 | 4.272 | 7.315 | 8.971 | 9.952 | 10.911 | 1.0116 | 3.6448 | 6.2411 | 7.654 | 8.4909 | 9.3091 | 0.79809 | 3.0208 | 5.1725 | 6.3435 | 7.0372 | 7.7153 | 0.83731 | 1.4337 | 1.7583 | 1.9506 | 2.1386 | 34.2 | 149422.0275 | 151363.8135 | 125776.1174 | 127410.6174 | 1.1
КВОК 12-27.14.360 | 3600(1800, 1800) | 1.278 | 4.46 | 7.648 | 9.382 | 10.41 | 11.414 | 1.0459 | 3.8052 | 6.5252 | 8.0046 | 8.8817 | 9.7383 | 0.82521 | 3.1537 | 5.408 | 6.6341 | 7.361 | 8.071 | 0.87416 | 1.499 | 1.8389 | 2.0404 | 2.2371 | 35.2 | 153593.7397 | 155591.0053 | 129287.6597 | 130968.8597 | 1.1
КВОК 12-27.14.370 | 3700(1900, 1800) | 1.32 | 4.647 | 7.979 | 9.792 | 10.866 | 11.916 | 1.0803 | 3.9648 | 6.8076 | 8.3544 | 9.2707 | 10.1666 | 0.85233 | 3.2859 | 5.642 | 6.924 | 7.6835 | 8.4259 | 0.91081 | 1.5639 | 1.9192 | 2.1297 | 2.3355 | 36.3 | 157727.01 | 159779.7552 | 132766.8434 | 134494.7434 | 1.1
КВОК 12-27.14.380 | 3800(1900, 1900) | 1.362 | 4.834 | 8.31 | 10.202 | 11.322 | 12.418 | 1.1147 | 4.1243 | 7.09 | 8.7042 | 9.6598 | 10.5949 | 0.87945 | 3.4182 | 5.8761 | 7.214 | 8.0059 | 8.7809 | 0.94746 | 1.6288 | 1.9996 | 2.2191 | 2.4339 | 37.4 | 161860.2803 | 163968.5051 | 136246.0272 | 138020.6272 | 1.1
КВОК 12-27.14.390 | 3900(2000, 1900) | 1.407 | 4.874 | 8.35 | 10.243 | 11.364 | 12.46 | 1.1515 | 4.1584 | 7.1241 | 8.7392 | 9.6956 | 10.6307 | 0.90851 | 3.4465 | 5.9044 | 7.2429 | 8.0356 | 8.8106 | 0.9553 | 1.6366 | 2.0076 | 2.2273 | 2.4422 | 37.4 | 165918.2046 | 168081.909 | 139661.7884 | 141483.0884 | 1.1
КВОК 12-27.14.400 | 4000(2000, 2000) | 1.452 | 4.914 | 8.39 | 10.284 | 11.406 | 12.502 | 1.1883 | 4.1926 | 7.1582 | 8.7742 | 9.7315 | 10.6666 | 0.93756 | 3.4747 | 5.9327 | 7.2719 | 8.0653 | 8.8403 | 0.96314 | 1.6444 | 2.0157 | 2.2356 | 2.4504 | 37.4 | 169974.5911 | 172193.7751 | 143076.2552 | 144944.2552 | 1.1
КВОК 12-27.14.410 | 4100(2100, 2000) | 1.494 | 5.256 | 9.022 | 11.072 | 12.286 | 13.473 | 1.2227 | 4.4844 | 7.6975 | 9.4465 | 10.4823 | 11.495 | 0.96468 | 3.7166 | 6.3796 | 7.8291 | 8.6876 | 9.5269 | 1.0302 | 1.7683 | 2.1701 | 2.4081 | 2.6407 | 41 | 174127.8512 | 176402.5148 | 146572.2653 | 148486.9653 | 1.1
КВОК 12-27.14.420 | 4200(2100, 2100) | 1.536 | 5.598 | 9.654 | 11.86 | 13.166 | 14.444 | 1.2571 | 4.7761 | 8.2367 | 10.1188 | 11.2331 | 12.3234 | 0.9918 | 3.9584 | 6.8265 | 8.3863 | 9.3098 | 10.2135 | 1.0972 | 1.8922 | 2.3246 | 2.5805 | 2.831 | 44.6 | 178281.1113 | 180611.2545 | 150068.2755 | 152029.6755 | 1.1
КВОК 12-27.14.430 | 4300(2200, 2100) | 1.578 | 5.785 | 9.986 | 12.27 | 13.623 | 14.946 | 1.2914 | 4.9357 | 8.5199 | 10.4686 | 11.623 | 12.7517 | 1.0189 | 4.0906 | 7.0612 | 8.6763 | 9.633 | 10.5685 | 1.1339 | 1.9573 | 2.4049 | 2.6701 | 2.9294 | 45.7 | 182432.8337 | 184818.4565 | 153562.9914 | 155571.0914 | 1.1
КВОК 12-27.14.440 | 4400(2200, 2200) | 1.62 | 5.972 | 10.318 | 12.68 | 14.08 | 15.448 | 1.3258 | 5.0952 | 8.8032 | 10.8184 | 12.0129 | 13.1801 | 1.046 | 4.2229 | 7.296 | 8.9662 | 9.9561 | 10.9235 | 1.1705 | 2.0223 | 2.4853 | 2.7597 | 3.0278 | 46.8 | 186586.0938 | 189027.1962 | 157059.0015 | 159113.8015 | 1.1
КВОК 12-27.14.450 | 4500(2300, 2200) | 1.665 | 6.166 | 10.656 | 13.097 | 14.544 | 15.958 | 1.3626 | 5.2608 | 9.0916 | 11.1742 | 12.4088 | 13.6152 | 1.0751 | 4.3601 | 7.535 | 9.261 | 10.2842 | 11.2841 | 1.2085 | 2.0886 | 2.567 | 2.8506 | 3.1278 | 49.3 | 190739.3539 | 193235.9359 | 160555.0117 | 162656.5117 | 1.1
КВОК 12-27.14.460 | 4600(2300, 2300) | 1.71 | 6.36 | 10.994 | 13.514 | 15.008 | 16.468 | 1.3995 | 5.4263 | 9.38 | 11.53 | 12.8046 | 14.0503 | 1.1042 | 4.4972 | 7.774 | 9.5559 | 10.6123 | 11.6447 | 1.2466 | 2.1548 | 2.6487 | 2.9416 | 3.2277 | 51.8 | 194891.0763 | 197443.1379 | 164049.7276 | 166197.9276 | 1.1
КВОК 12-27.14.470 | 4700(2400, 2300) | 1.753 | 6.548 | 11.327 | 13.925 | 15.465 | 16.971 | 1.4347 | 5.5867 | 9.6641 | 11.8806 | 13.1946 | 14.4795 | 1.1319 | 4.6302 | 8.0095 | 9.8465 | 10.9355 | 12.0004 | 1.2834 | 2.2201 | 2.7293 | 3.0311 | 3.3263 | 52.9 | 198949.0006 | 201556.5418 | 167465.4887 | 169660.3887 | 1.1
КВОК 12-27.14.480 | 4800(2400, 2400) | 1.796 | 6.736 | 11.66 | 14.336 | 15.922 | 17.474 | 1.4699 | 5.7471 | 9.9482 | 12.2313 | 13.5845 | 14.9086 | 1.1597 | 4.7631 | 8.2449 | 10.1372 | 11.2586 | 12.3561 | 1.3203 | 2.2854 | 2.8099 | 3.1207 | 3.4249 | 54 | 203005.3872 | 205668.408 | 170879.9555 | 173121.5555 | 1.1
КВОК 12-27.14.490 | 4900(2500, 2400) | 1.837 | 6.922 | 11.992 | 14.746 | 16.379 | 17.976 | 1.5034 | 5.9058 | 10.2314 | 12.5811 | 13.9744 | 15.3369 | 1.1862 | 4.8946 | 8.4797 | 10.4271 | 11.5818 | 12.711 | 1.3567 | 2.3504 | 2.8902 | 3.2103 | 3.5233 | 55.1 | 207158.6473 | 209877.1477 | 174375.9657 | 176664.2657 | 1.1
КВОК 12-27.14.500 | 5000(2500, 2500) | 1.878 | 7.108 | 12.324 | 15.156 | 16.836 | 18.478 | 1.537 | 6.0645 | 10.5147 | 12.9309 | 14.3643 | 15.7652 | 1.2126 | 5.0262 | 8.7144 | 10.717 | 11.9049 | 13.066 | 1.3932 | 2.4155 | 2.9706 | 3.2999 | 3.6217 | 56.2 | 211310.3697 | 214084.3497 | 177870.6815 | 180205.6815 | 1.1
КВОК 12-27.14.510 | 5100(2600, 2500) | 1.923 | 7.148 | 12.364 | 15.198 | 16.878 | 18.52 | 1.5738 | 6.0986 | 10.5488 | 12.9668 | 14.4001 | 15.801 | 1.2417 | 5.0544 | 8.7427 | 10.7467 | 11.9346 | 13.0957 | 1.401 | 2.4233 | 2.9788 | 3.3081 | 3.6299 | 56.2 | 215463.6298 | 218293.0894 | 181366.6917 | 183748.3917 | 1.1
КВОК 12-27.14.520 | 5200(2600, 2600) | 1.968 | 7.188 | 12.404 | 15.24 | 16.92 | 18.562 | 1.6106 | 6.1327 | 10.5829 | 13.0026 | 14.4359 | 15.8369 | 1.2707 | 5.0827 | 8.771 | 10.7764 | 11.9643 | 13.1254 | 1.4088 | 2.4312 | 2.987 | 3.3163 | 3.6382 | 56.2 | 219616.8899 | 222501.8291 | 184862.7019 | 187291.1019 | 1.1
КВОК 12-27.14.530 | 5300(2700, 2600) | 2.011 | 7.38 | 12.74 | 15.655 | 17.381 | 19.069 | 1.6458 | 6.2965 | 10.8696 | 13.3567 | 14.8293 | 16.2694 | 1.2985 | 5.2185 | 9.0086 | 11.0698 | 12.2903 | 13.4839 | 1.4465 | 2.497 | 3.0684 | 3.4067 | 3.7375 | 58.7 | 223788.6021 | 226729.0209 | 188374.2442 | 190849.3442 | 1.1
КВОК 12-27.14.540 | 5400(2700, 2700) | 2.054 | 7.572 | 13.076 | 16.07 | 17.842 | 19.576 | 1.681 | 6.4603 | 11.1563 | 13.7107 | 15.2226 | 16.702 | 1.3263 | 5.3543 | 9.2462 | 11.3633 | 12.6163 | 13.8424 | 1.4841 | 2.5629 | 3.1497 | 3.497 | 3.8369 | 61.2 | 227960.3142 | 230956.2126 | 191885.7864 | 194407.5864 | 1.1
КВОК 12-27.14.550 | 5500(2800, 2700) | 2.095 | 7.759 | 13.408 | 16.48 | 18.299 | 20.078 | 1.7146 | 6.6199 | 11.4395 | 14.0605 | 15.6125 | 17.1303 | 1.3528 | 5.4865 | 9.481 | 11.6532 | 12.9394 | 14.1974 | 1.5208 | 2.628 | 3.2301 | 3.5866 | 3.9353 | 62.3 | 231979.7966 | 235031.1746 | 195269.1891 | 197837.6891 | 1.1
КВОК 12-27.14.560 | 5600(2800, 2800) | 2.136 | 7.946 | 13.74 | 16.89 | 18.756 | 20.58 | 1.7481 | 6.7794 | 11.7228 | 14.4103 | 16.0024 | 17.5586 | 1.3792 | 5.6187 | 9.7157 | 11.9431 | 13.2626 | 14.5524 | 1.5574 | 2.693 | 3.3104 | 3.6762 | 4.0337 | 63.4 | 235997.7413 | 239104.5989 | 198651.2974 | 201266.4974 | 1.1
КВОК 12-27.14.570 | 5700(2900, 2800) | 2.182 | 8.136 | 14.075 | 17.303 | 19.216 | 21.086 | 1.7858 | 6.9415 | 12.0086 | 14.7627 | 16.3949 | 17.9903 | 1.4089 | 5.7531 | 9.9526 | 12.2352 | 13.5879 | 14.9102 | 1.5947 | 2.7587 | 3.3914 | 3.7663 | 4.1329 | 64.5 | 239614.3528 | 242776.69 | 201695.5832 | 204357.4832 | 1.1
КВОК 12-27.14.580 | 5800(2900, 2900) | 2.228 | 8.326 | 14.41 | 17.716 | 19.676 | 21.592 | 1.8234 | 7.1036 | 12.2944 | 15.1151 | 16.7873 | 18.422 | 1.4386 | 5.8874 | 10.1895 | 12.5272 | 13.9131 | 15.268 | 1.6319 | 2.8244 | 3.4723 | 3.8565 | 4.232 | 65.6 | 243230.9644 | 246448.7812 | 204739.869 | 207448.469 | 1.1
КВОК 12-27.14.590 | 5900(3000, 2900) | 2.27 | 8.364 | 14.447 | 17.755 | 19.715 | 21.631 | 1.8578 | 7.1361 | 12.326 | 15.1484 | 16.8206 | 18.4553 | 1.4657 | 5.9143 | 10.2156 | 12.5548 | 13.9407 | 15.2955 | 1.6393 | 2.8316 | 3.48 | 3.8641 | 4.2397 | 65.6 | 246849.1136 | 250122.41 | 207785.4491 | 210540.7491 | 1.1
КВОК 12-27.14.600 | 6000(3000, 3000) | 2.312 | 8.402 | 14.484 | 17.794 | 19.754 | 21.67 | 1.8922 | 7.1685 | 12.3576 | 15.1816 | 16.8539 | 18.4886 | 1.4929 | 5.9412 | 10.2418 | 12.5823 | 13.9683 | 15.3231 | 1.6468 | 2.8389 | 3.4876 | 3.8718 | 4.2473 | 65.6 | 250465.7251 | 253794.5011 | 210829.7349 | 213631.7349 | 1.1
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора

## КВОК 12V-37.11
Конвекторы серии "Гольфстрим-В" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 37.11, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Режим отопления | [17 empty] | Режим охлаждения |  |  |  |  | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена конвектора с алюминиевой решёткой, руб. с НДС
|  | Qну, (ΔT = 70°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 60°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 50°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт (24°С и теплоносители 7/11 °С)
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)
КВОКД 12-37.11.060 | 600 | 0.11293 | 0.39686 | 0.6474 | 0.79125 | 0.86577 | 0.93548 | 0.092424 | 0.33859 | 0.55235 | 0.67509 | 0.73866 | 0.79814 | 0.07292 | 0.28062 | 0.45778 | 0.5595 | 0.61219 | 0.66149 | 0.077784 | 0.12689 | 0.15509 | 0.16969 | 0.18335 | 3.6 | 32837.049 | 33272.5698 | 27640.6136 | 28007.2136 | 1.1
КВОКД 12-37.11.070 | 700 | 0.16488 | 0.58826 | 0.96407 | 1.1796 | 1.2913 | 1.3958 | 0.13494 | 0.50189 | 0.82253 | 1.0065 | 1.1018 | 1.1909 | 0.10646 | 0.41596 | 0.68171 | 0.83414 | 0.91312 | 0.98701 | 0.1153 | 0.18896 | 0.23121 | 0.2531 | 0.27358 | 4.68 | 37780.674 | 38288.7816 | 31801.9141 | 32229.6141 | 1.1
КВОКД 12-37.11.080 | 800 | 0.21682 | 0.62474 | 1.0006 | 1.2172 | 1.3293 | 1.4341 | 0.17745 | 0.53302 | 0.85366 | 1.0385 | 1.1341 | 1.2236 | 0.14 | 0.44176 | 0.7075 | 0.86071 | 0.93995 | 1.0141 | 0.12245 | 0.19611 | 0.23857 | 0.26054 | 0.28109 | 4.68 | 42924.1968 | 43504.8912 | 36131.4788 | 36620.2788 | 1.1
КВОКД 12-37.11.090 | 900 | 0.26571 | 0.82221 | 1.3233 | 1.6119 | 1.7612 | 1.9009 | 0.21746 | 0.7015 | 1.129 | 1.3752 | 1.5026 | 1.6218 | 0.17157 | 0.5814 | 0.93572 | 1.1398 | 1.2453 | 1.3441 | 0.16115 | 0.25937 | 0.31593 | 0.34519 | 0.37257 | 7.2 | 48129.2265 | 48782.5077 | 40512.817 | 41062.717 | 1.1
КВОКД 12-37.11.100 | 1000 | 0.31766 | 1.0136 | 1.64 | 2.0002 | 2.1867 | 2.3612 | 0.25997 | 0.8648 | 1.3992 | 1.7066 | 1.8657 | 2.0146 | 0.20511 | 0.71674 | 1.1596 | 1.4144 | 1.5463 | 1.6697 | 0.19867 | 0.32143 | 0.39205 | 0.4286 | 0.4628 | 8.28 | 53232.7698 | 53958.6378 | 44808.7288 | 45419.7288 | 1.1
КВОКД 12-37.11.110 | 1100 | 0.3696 | 1.2377 | 1.9893 | 2.4223 | 2.6463 | 2.8559 | 0.30248 | 1.056 | 1.6972 | 2.0667 | 2.2578 | 2.4366 | 0.23865 | 0.87517 | 1.4067 | 1.7128 | 1.8712 | 2.0194 | 0.24258 | 0.3899 | 0.47477 | 0.51867 | 0.55976 | 9.36 | 58396.2823 | 59194.7371 | 49155.1198 | 49827.2198 | 1.1
КВОКД 12-37.11.120 | 1200 | 0.41849 | 1.2438 | 1.9954 | 2.4286 | 2.6526 | 2.8623 | 0.34249 | 1.0612 | 1.7025 | 2.072 | 2.2632 | 2.4421 | 0.27022 | 0.87948 | 1.411 | 1.7173 | 1.8757 | 2.024 | 0.24378 | 0.3911 | 0.476 | 0.51991 | 0.56101 | 9.36 | 63321.4552 | 64192.4968 | 53300.8883 | 54034.0883 | 1.1
КВОКД 12-37.11.130 | 1300 | 0.47043 | 1.439 | 2.3159 | 2.8209 | 3.0822 | 3.3266 | 0.38501 | 1.2277 | 1.9759 | 2.4067 | 2.6297 | 2.8383 | 0.30376 | 1.0175 | 1.6376 | 1.9947 | 2.1794 | 2.3523 | 0.28204 | 0.45391 | 0.55289 | 0.6041 | 0.65202 | 11.88 | 68484.9678 | 69428.5962 | 57647.2793 | 58441.5793 | 1.1
КВОКД 12-37.11.140 | 1400 | 0.52238 | 1.6292 | 2.6314 | 3.2081 | 3.5065 | 3.7858 | 0.42752 | 1.39 | 2.2451 | 2.7371 | 2.9917 | 3.23 | 0.3373 | 1.152 | 1.8607 | 2.2685 | 2.4795 | 2.677 | 0.31933 | 0.51576 | 0.62878 | 0.68728 | 0.74202 | 12.96 | 73628.4906 | 74644.7058 | 61976.8439 | 62832.2439 | 1.1
КВОКД 12-37.11.150 | 1500 | 0.57127 | 1.8229 | 2.9504 | 3.5988 | 3.9345 | 4.2486 | 0.46753 | 1.5553 | 2.5172 | 3.0705 | 3.3569 | 3.6248 | 0.36887 | 1.289 | 2.0862 | 2.5448 | 2.7821 | 3.0042 | 0.35729 | 0.57827 | 0.70537 | 0.77116 | 0.83272 | 14.04 | 78792.0031 | 79880.8051 | 66323.2349 | 67239.7349 | 1.1
КВОКД 12-37.11.160 | 1600 | 0.62321 | 2.0181 | 3.2708 | 3.9911 | 4.364 | 4.7129 | 0.51004 | 1.7218 | 2.7906 | 3.4052 | 3.7233 | 4.021 | 0.40241 | 1.427 | 2.3128 | 2.8222 | 3.0858 | 3.3326 | 0.39555 | 0.64108 | 0.78226 | 0.85534 | 0.92373 | 16.56 | 83717.176 | 84878.5648 | 70469.0034 | 71446.6034 | 1.1
КВОКД 12-37.11.170 | 1700 | 0.67516 | 2.2084 | 3.5864 | 4.3783 | 4.7884 | 5.1721 | 0.55255 | 1.8841 | 3.0598 | 3.7355 | 4.0854 | 4.4127 | 0.43595 | 1.5616 | 2.536 | 3.096 | 3.3859 | 3.6572 | 0.43284 | 0.70293 | 0.85815 | 0.93852 | 1.0137 | 17.64 | 88880.6886 | 90114.6642 | 74815.3944 | 75854.0944 | 1.1
КВОКД 12-37.11.180 | 1800 | 0.72405 | 2.402 | 3.9053 | 4.769 | 5.2163 | 5.6348 | 0.59257 | 2.0494 | 3.332 | 4.0689 | 4.4505 | 4.8076 | 0.46752 | 1.6985 | 2.7615 | 3.3723 | 3.6885 | 3.9845 | 0.4708 | 0.76544 | 0.93473 | 1.0224 | 1.1044 | 18.72 | 94044.2011 | 95350.7635 | 79161.7855 | 80261.5855 | 1.1
КВОКД 12-37.11.190 | 1900 | 0.77599 | 2.4397 | 3.9429 | 4.8078 | 5.2555 | 5.6743 | 0.63508 | 2.0815 | 3.3641 | 4.102 | 4.4839 | 4.8413 | 0.50106 | 1.7251 | 2.7881 | 3.3997 | 3.7162 | 4.0124 | 0.47817 | 0.77281 | 0.94233 | 1.0301 | 1.1122 | 18.72 | 99187.7239 | 100566.8731 | 83491.3501 | 84652.2501 | 1.1
КВОКД 12-37.11.200 | 2000 | 0.82794 | 2.6337 | 4.2623 | 5.1989 | 5.6838 | 6.1375 | 0.67759 | 2.2471 | 3.6365 | 4.4357 | 4.8493 | 5.2364 | 0.5346 | 1.8623 | 3.0139 | 3.6762 | 4.0191 | 4.3399 | 0.51621 | 0.8354 | 1.019 | 1.114 | 1.2029 | 21.24 | 104132.8866 | 105584.6226 | 87653.945 | 88875.945 | 1.1
КВОКД 12-37.11.210 | 2100 | 0.87683 | 2.8274 | 4.5812 | 5.5897 | 6.1117 | 6.6002 | 0.7176 | 2.4123 | 3.9086 | 4.769 | 5.2145 | 5.6312 | 0.56617 | 1.9993 | 3.2394 | 3.9525 | 4.3217 | 4.6671 | 0.55417 | 0.89792 | 1.0956 | 1.1979 | 1.2936 | 22.32 | 109276.4094 | 110800.7322 | 91983.5096 | 93266.6096 | 1.1
КВОКД 12-37.11.220 | 2200 | 0.92877 | 3.0188 | 4.8979 | 5.978 | 6.5373 | 7.0606 | 0.76011 | 2.5756 | 4.1788 | 5.1004 | 5.5776 | 6.024 | 0.59971 | 2.1346 | 3.4633 | 4.2271 | 4.6226 | 4.9926 | 0.59168 | 0.95998 | 1.1717 | 1.2813 | 1.3839 | 23.4 | 114439.9219 | 116036.8315 | 96329.9006 | 97674.1006 | 1.1
КВОКД 12-37.11.230 | 2300 | 0.98072 | 3.0553 | 4.9344 | 6.0156 | 6.5752 | 7.0989 | 0.80262 | 2.6067 | 4.2099 | 5.1325 | 5.6099 | 6.0567 | 0.63325 | 2.1604 | 3.4891 | 4.2537 | 4.6494 | 5.0197 | 0.59883 | 0.96713 | 1.1791 | 1.2887 | 1.3914 | 23.4 | 119583.4447 | 121252.9411 | 100659.4652 | 102064.7652 | 1.1
КВОКД 12-37.11.240 | 2400 | 1.0296 | 3.2528 | 5.2571 | 6.4103 | 7.0071 | 7.5656 | 0.84264 | 2.7752 | 4.4853 | 5.4692 | 5.9784 | 6.4549 | 0.66482 | 2.3001 | 3.7174 | 4.5328 | 4.9548 | 5.3497 | 0.63754 | 1.0304 | 1.2564 | 1.3734 | 1.4829 | 25.92 | 124528.6074 | 126270.6906 | 104822.0601 | 106288.4601 | 1.1
КВОКД 12-37.11.250 | 2500 | 1.0816 | 3.4442 | 5.5738 | 6.7987 | 7.4327 | 8.026 | 0.88515 | 2.9385 | 4.7555 | 5.8005 | 6.3415 | 6.8477 | 0.69836 | 2.4354 | 3.9413 | 4.8074 | 5.2558 | 5.6753 | 0.67505 | 1.0925 | 1.3325 | 1.4568 | 1.5731 | 27 | 129672.1302 | 131486.8002 | 109151.6247 | 110679.1247 | 1.1
КВОКД 12-37.11.260 | 2600 | 1.1335 | 3.6344 | 5.8893 | 7.1859 | 7.8571 | 8.4852 | 0.92766 | 3.1008 | 5.0247 | 6.1309 | 6.7036 | 7.2394 | 0.7319 | 2.5699 | 4.1644 | 5.0812 | 5.5559 | 6 | 0.71234 | 1.1543 | 1.4084 | 1.54 | 1.6631 | 28.08 | 134835.6427 | 136722.8995 | 113498.0158 | 115086.6158 | 1.1
КВОКД 12-37.11.270 | 2700 | 1.1824 | 3.8319 | 6.2121 | 7.5805 | 8.289 | 8.9519 | 0.96767 | 3.2693 | 5.3001 | 6.4676 | 7.0721 | 7.6376 | 0.76347 | 2.7096 | 4.3926 | 5.3603 | 5.8612 | 6.33 | 0.75105 | 1.2176 | 1.4858 | 1.6246 | 1.7546 | 30.6 | 139979.1655 | 141939.0091 | 117827.5804 | 119477.2804 | 1.1
КВОКД 12-37.11.280 | 2800 | 1.2343 | 4.0233 | 6.5287 | 7.9689 | 8.7146 | 9.4123 | 1.0102 | 3.4326 | 5.5702 | 6.799 | 7.4352 | 8.0304 | 0.79701 | 2.8449 | 4.6165 | 5.6349 | 6.1622 | 6.6555 | 0.78856 | 1.2796 | 1.5619 | 1.7081 | 1.8448 | 31.68 | 144924.3282 | 146956.7586 | 121990.1753 | 123700.9753 | 1.1
КВОКД 12-37.11.290 | 2900 | 1.2863 | 4.2135 | 6.8443 | 8.3561 | 9.139 | 9.8714 | 1.0527 | 3.5949 | 5.8394 | 7.1293 | 7.7972 | 8.4222 | 0.83055 | 2.9794 | 4.8397 | 5.9087 | 6.4623 | 6.9802 | 0.82586 | 1.3415 | 1.6378 | 1.7912 | 1.9348 | 32.76 | 150087.8408 | 152192.858 | 126336.5663 | 128108.4663 | 1.1
КВОКД 12-37.11.300 | 3000 | 1.3352 | 4.2534 | 6.8842 | 8.3972 | 9.1805 | 9.9133 | 1.0927 | 3.629 | 5.8735 | 7.1644 | 7.8327 | 8.4579 | 0.86212 | 3.0077 | 4.8679 | 5.9378 | 6.4916 | 7.0098 | 0.83368 | 1.3493 | 1.6459 | 1.7994 | 1.943 | 32.76 | 155271.3431 | 157448.9471 | 130699.7837 | 132532.7837 | 1.1
КВОКД 12-37.11.310 | 3100(1600, 1500) | 1.3871 | 4.4486 | 7.2046 | 8.7895 | 9.61 | 10.3777 | 1.1352 | 3.7955 | 6.1469 | 7.4991 | 8.1991 | 8.8541 | 0.89566 | 3.1457 | 5.0945 | 6.2152 | 6.7953 | 7.3382 | 0.87193 | 1.4121 | 1.7227 | 1.8836 | 2.034 | 35.28 | 164196.0086 | 166446.1994 | 138212.1285 | 140106.2285 | 1.1
КВОКД 12-37.11.320 | 3200(1600, 1600) | 1.2464 | 4.0362 | 6.5417 | 7.9822 | 8.728 | 9.4258 | 1.0201 | 3.4436 | 5.5813 | 6.8103 | 7.4466 | 8.042 | 0.80482 | 2.8541 | 4.6257 | 5.6443 | 6.1717 | 6.6651 | 0.7911 | 1.2822 | 1.5645 | 1.7107 | 1.8475 | 33.12 | 169171.9248 | 171494.7024 | 142400.6101 | 144355.8101 | 1.1
КВОКД 12-37.11.330 | 3300(1700, 1600) | 1.2984 | 4.2265 | 6.8572 | 8.3694 | 9.1524 | 9.885 | 1.0626 | 3.606 | 5.8505 | 7.1407 | 7.8087 | 8.4337 | 0.83836 | 2.9886 | 4.8488 | 5.9181 | 6.4718 | 6.9898 | 0.82839 | 1.344 | 1.6404 | 1.7939 | 1.9375 | 34.2 | 174389.256 | 176784.6204 | 146792.303 | 148808.603 | 1.1
КВОКД 12-37.11.340 | 3400(1700, 1700) | 1.3503 | 4.4167 | 7.1727 | 8.7566 | 9.5768 | 10.3441 | 1.1051 | 3.7683 | 6.1197 | 7.4711 | 8.1708 | 8.8255 | 0.8719 | 3.1231 | 5.0719 | 6.1919 | 6.7719 | 7.3145 | 0.86568 | 1.4059 | 1.7163 | 1.877 | 2.0275 | 35.28 | 179606.5871 | 182074.5383 | 151183.9959 | 153261.3959 | 1.1
КВОКД 12-37.11.350 | 3500(1800, 1700) | 1.3992 | 4.6104 | 7.4917 | 9.1474 | 10.0047 | 10.8069 | 1.1451 | 3.9335 | 6.3918 | 7.8044 | 8.5359 | 9.2203 | 0.90347 | 3.2601 | 5.2974 | 6.4682 | 7.0745 | 7.6417 | 0.90364 | 1.4684 | 1.7929 | 1.9609 | 2.1182 | 36.36 | 184823.9183 | 187364.4563 | 155575.6888 | 157714.1888 | 1.1
КВОКД 12-37.11.360 | 3600(1800, 1800) | 1.4481 | 4.8041 | 7.8106 | 9.5381 | 10.4327 | 11.2696 | 1.1851 | 4.0988 | 6.6639 | 8.1378 | 8.901 | 9.6151 | 0.93504 | 3.397 | 5.523 | 6.7445 | 7.3771 | 7.9689 | 0.9416 | 1.5309 | 1.8695 | 2.0448 | 2.2089 | 37.44 | 190041.2495 | 192654.3743 | 159967.3817 | 162166.9817 | 1.1
КВОКД 12-37.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.5 | 4.8417 | 7.8482 | 9.5768 | 10.4718 | 11.3091 | 1.2276 | 4.1309 | 6.696 | 8.1709 | 8.9344 | 9.6488 | 0.96858 | 3.4236 | 5.5496 | 6.7719 | 7.4047 | 7.9968 | 0.94897 | 1.5383 | 1.8771 | 2.0525 | 2.2166 | 37.44 | 195238.5909 | 197924.3025 | 164342.2482 | 166602.9482 | 1.1
КВОКД 12-37.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.552 | 4.8793 | 7.8859 | 9.6156 | 10.5109 | 11.3486 | 1.2702 | 4.163 | 6.7281 | 8.2039 | 8.9678 | 9.6825 | 1.0021 | 3.4502 | 5.5762 | 6.7993 | 7.4324 | 8.0248 | 0.95635 | 1.5456 | 1.8847 | 2.0601 | 2.2243 | 37.44 | 200435.9323 | 203194.2307 | 168717.1147 | 171038.9147 | 1.1
КВОКД 12-37.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.6039 | 5.0734 | 8.2052 | 10.0067 | 10.9393 | 11.8118 | 1.3127 | 4.3285 | 7.0006 | 8.5376 | 9.3332 | 10.0777 | 1.0357 | 3.5874 | 5.802 | 7.0759 | 7.7353 | 8.3523 | 0.99438 | 1.6082 | 1.9613 | 2.1441 | 2.3151 | 39.96 | 205430.3006 | 208261.1858 | 172921.1284 | 175304.0284 | 1.1
КВОКД 12-37.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.6559 | 5.2674 | 8.5245 | 10.3978 | 11.3676 | 12.275 | 1.3552 | 4.4941 | 7.273 | 8.8713 | 9.6987 | 10.4728 | 1.0692 | 3.7247 | 6.0278 | 7.3524 | 8.0382 | 8.6798 | 1.0324 | 1.6708 | 2.038 | 2.228 | 2.4059 | 42.48 | 210426.2066 | 213329.6786 | 177126.4365 | 179570.4365 | 1.1
КВОКД 12-37.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.7048 | 5.4611 | 8.8435 | 10.7886 | 11.7955 | 12.7377 | 1.3952 | 4.6594 | 7.5451 | 9.2047 | 10.0638 | 10.8677 | 1.1008 | 3.8616 | 6.2533 | 7.6287 | 8.3408 | 9.007 | 1.0704 | 1.7333 | 2.1146 | 2.3119 | 2.4966 | 43.56 | 215623.548 | 218599.6068 | 181501.303 | 184006.403 | 1.1
КВОКД 12-37.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.7537 | 5.6548 | 9.1624 | 11.1793 | 12.2235 | 13.2005 | 1.4352 | 4.8246 | 7.8173 | 9.5381 | 10.4289 | 11.2625 | 1.1323 | 3.9986 | 6.4789 | 7.905 | 8.6434 | 9.3342 | 1.1083 | 1.7958 | 2.1911 | 2.3958 | 2.5873 | 44.64 | 220820.8894 | 223869.535 | 185876.1695 | 188442.3695 | 1.1
КВОКД 12-37.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.8056 | 5.8462 | 9.4791 | 11.5677 | 12.649 | 13.6608 | 1.4777 | 4.9879 | 8.0874 | 9.8694 | 10.792 | 11.6552 | 1.1659 | 4.1339 | 6.7028 | 8.1797 | 8.9443 | 9.6597 | 1.1459 | 1.8579 | 2.2673 | 2.4792 | 2.6775 | 45.72 | 226038.2205 | 229159.4529 | 190267.8624 | 192895.1624 | 1.1
КВОКД 12-37.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.8575 | 6.0376 | 9.7958 | 11.9561 | 13.0746 | 14.1212 | 1.5202 | 5.1512 | 8.3576 | 10.2008 | 11.1551 | 12.048 | 1.1994 | 4.2693 | 6.9267 | 8.4543 | 9.2452 | 9.9852 | 1.1834 | 1.92 | 2.3434 | 2.5626 | 2.7677 | 46.8 | 231255.5517 | 234449.3709 | 194659.5553 | 197347.9553 | 1.1
КВОКД 12-37.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.9095 | 6.0741 | 9.8322 | 11.9937 | 13.1126 | 14.1595 | 1.5627 | 5.1823 | 8.3887 | 10.2329 | 11.1875 | 12.0807 | 1.233 | 4.295 | 6.9525 | 8.4809 | 9.272 | 10.0123 | 1.1905 | 1.9271 | 2.3508 | 2.5701 | 2.7753 | 46.8 | 236452.8931 | 239719.2991 | 199034.4218 | 201783.9218 | 1.1
КВОКД 12-37.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.9614 | 6.1106 | 9.8687 | 12.0312 | 13.1505 | 14.1978 | 1.6052 | 5.2134 | 8.4199 | 10.2649 | 11.2198 | 12.1134 | 1.2665 | 4.3208 | 6.9783 | 8.5074 | 9.2989 | 10.0394 | 1.1977 | 1.9343 | 2.3581 | 2.5775 | 2.7828 | 46.8 | 241650.2345 | 244989.2273 | 203409.2883 | 206219.8883 | 1.1
КВОКД 12-37.11.470 | 4700(2400, 2300) | 2.0103 | 6.308 | 10.1915 | 12.4259 | 13.5824 | 14.6645 | 1.6453 | 5.3819 | 8.6952 | 10.6016 | 11.5883 | 12.5116 | 1.2981 | 4.4605 | 7.2065 | 8.7865 | 9.6043 | 10.3695 | 1.2364 | 1.9975 | 2.4355 | 2.6621 | 2.8742 | 49.32 | 246646.1405 | 250057.7201 | 207614.5964 | 210486.2964 | 1.1
КВОКД 12-37.11.480 | 4800(2400, 2400) | 2.0592 | 6.5055 | 10.5142 | 12.8205 | 14.0143 | 15.1313 | 1.6853 | 5.5504 | 8.9706 | 10.9383 | 11.9568 | 12.9098 | 1.3296 | 4.6001 | 7.4347 | 9.0656 | 9.9097 | 10.6995 | 1.2751 | 2.0608 | 2.5128 | 2.7468 | 2.9657 | 51.84 | 251642.0465 | 255126.2129 | 211819.9044 | 214752.7044 | 1.1
КВОКД 12-37.11.490 | 4900(2500, 2400) | 2.1112 | 6.6969 | 10.8309 | 13.2089 | 14.4399 | 15.5916 | 1.7278 | 5.7137 | 9.2408 | 11.2697 | 12.3199 | 13.3026 | 1.3632 | 4.7355 | 7.6586 | 9.3402 | 10.2106 | 11.025 | 1.3126 | 2.1229 | 2.5889 | 2.8302 | 3.056 | 52.92 | 256839.3878 | 260396.141 | 216194.7709 | 219188.6709 | 1.1
КВОКД 12-37.11.500 | 5000(2500, 2500) | 2.1631 | 6.8883 | 11.1476 | 13.5973 | 14.8654 | 16.052 | 1.7703 | 5.877 | 9.511 | 11.6011 | 12.683 | 13.6954 | 1.3967 | 4.8708 | 7.8826 | 9.6148 | 10.5115 | 11.3505 | 1.3501 | 2.1849 | 2.6651 | 2.9136 | 3.1462 | 54 | 262036.7292 | 265666.0692 | 220569.6374 | 223624.6374 | 1.1
КВОКД 12-37.11.510 | 5100(2600, 2500) | 2.215 | 7.0786 | 11.4631 | 13.9845 | 15.2898 | 16.5111 | 1.8128 | 6.0393 | 9.7802 | 11.9314 | 13.0451 | 14.0871 | 1.4303 | 5.0053 | 8.1057 | 9.8886 | 10.8116 | 11.6752 | 1.3874 | 2.2468 | 2.741 | 2.9968 | 3.2362 | 55.08 | 267254.0604 | 270955.9872 | 224961.3303 | 228077.4303 | 1.1
КВОКД 12-37.11.520 | 5200(2600, 2600) | 2.267 | 7.2688 | 11.7786 | 14.3717 | 15.7142 | 16.9703 | 1.8553 | 6.2017 | 10.0494 | 12.2618 | 13.4072 | 14.4789 | 1.4638 | 5.1399 | 8.3288 | 10.1624 | 11.1117 | 11.9999 | 1.4247 | 2.3086 | 2.8169 | 3.08 | 3.3262 | 56.16 | 272471.3916 | 276245.9052 | 229353.0232 | 232530.2232 | 1.1
КВОКД 12-37.11.530 | 5300(2700, 2600) | 2.3159 | 7.4663 | 12.1014 | 14.7664 | 16.1461 | 17.437 | 1.8953 | 6.3702 | 10.3247 | 12.5985 | 13.7757 | 14.8771 | 1.4954 | 5.2795 | 8.557 | 10.4415 | 11.4171 | 12.3299 | 1.4634 | 2.3719 | 2.8942 | 3.1646 | 3.4177 | 58.68 | 277668.733 | 281515.8334 | 233727.8897 | 236966.1897 | 1.1
КВОКД 12-37.11.540 | 5400(2700, 2700) | 2.3648 | 7.6638 | 12.4241 | 15.161 | 16.578 | 17.9038 | 1.9353 | 6.5386 | 10.6001 | 12.9352 | 14.1441 | 15.2753 | 1.5269 | 5.4191 | 8.7852 | 10.7205 | 11.7225 | 12.66 | 1.5021 | 2.4351 | 2.9716 | 3.2493 | 3.5091 | 61.2 | 282866.0744 | 286785.7616 | 238102.7562 | 241402.1562 | 1.1
КВОКД 12-37.11.550 | 5500(2800, 2700) | 2.4167 | 7.8552 | 12.7408 | 15.5494 | 17.0036 | 18.3641 | 1.9779 | 6.7019 | 10.8703 | 13.2666 | 14.5072 | 15.6681 | 1.5605 | 5.5545 | 9.0092 | 10.9952 | 12.0234 | 12.9855 | 1.5396 | 2.4972 | 3.0477 | 3.3327 | 3.5994 | 62.28 | 287860.4427 | 291852.7167 | 242306.7699 | 245667.2699 | 1.1
КВОКД 12-37.11.560 | 5600(2800, 2800) | 2.4687 | 8.0466 | 13.0575 | 15.9378 | 17.4291 | 18.8245 | 2.0204 | 6.8652 | 11.1405 | 13.5979 | 14.8703 | 16.0608 | 1.594 | 5.6898 | 9.2331 | 11.2698 | 12.3244 | 13.311 | 1.5771 | 2.5593 | 3.1238 | 3.4161 | 3.6896 | 63.36 | 292856.3487 | 296921.2095 | 246512.078 | 249933.678 | 1.1
КВОКД 12-37.11.570 | 5700(2900, 2800) | 2.5206 | 8.2368 | 13.373 | 16.325 | 17.8535 | 19.2837 | 2.0629 | 7.0276 | 11.4097 | 13.9283 | 15.2324 | 16.4526 | 1.6276 | 5.8244 | 9.4562 | 11.5436 | 12.6244 | 13.6357 | 1.6144 | 2.6211 | 3.1997 | 3.4993 | 3.7796 | 64.44 | 298073.6798 | 302211.1274 | 250903.7709 | 254386.4709 | 1.1
КВОКД 12-37.11.580 | 5800(2900, 2900) | 2.5725 | 8.4271 | 13.6885 | 16.7122 | 18.2779 | 19.7428 | 2.1054 | 7.1899 | 11.6789 | 14.2587 | 15.5945 | 16.8443 | 1.6611 | 5.9589 | 9.6793 | 11.8174 | 12.9245 | 13.9604 | 1.6517 | 2.683 | 3.2756 | 3.5825 | 3.8696 | 65.52 | 303291.011 | 307501.0454 | 255295.4638 | 258839.2638 | 1.1
КВОКД 12-37.11.590 | 5900(3000, 2900) | 2.6214 | 8.467 | 13.7284 | 16.7533 | 18.3194 | 19.7847 | 2.1454 | 7.2239 | 11.7129 | 14.2937 | 15.6299 | 16.8801 | 1.6927 | 5.9871 | 9.7075 | 11.8465 | 12.9539 | 13.99 | 1.6595 | 2.6908 | 3.2837 | 3.5906 | 3.8778 | 65.52 | 308529.8696 | 312812.4908 | 259705.2775 | 263310.1775 | 1.1
КВОКД 12-37.11.600 | 6000(3000, 3000) | 2.6703 | 8.5069 | 13.7683 | 16.7944 | 18.3609 | 19.8266 | 2.1854 | 7.258 | 11.747 | 14.3288 | 15.6653 | 16.9158 | 1.7242 | 6.0153 | 9.7357 | 11.8755 | 12.9832 | 14.0196 | 1.6674 | 2.6986 | 3.2917 | 3.5987 | 3.886 | 65.52 | 313767.1906 | 318122.3986 | 264113.7968 | 267779.7968 | 1.1
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора

## КВОК 12V-37.14
Конвекторы серии "Гольфстрим-В" с принудительной конвекцией КВОК 12V - 37.14, для влажных помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | sale@isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Режим отопления | [17 empty] | Режим охлаждения |  |  |  |  | Эл. мощность вентиляторов, Вт | Цена конвектора с алюминиевой решёткой, руб. с НДС
|  | Qну, (ΔT = 70°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 60°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Qну, (ΔT = 50°С), кВт при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Скорость вращения вентилятора, Q, кВт (24°С и теплоносители 7/11 °С)
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная)
КВОКД 12-37.14.060 | 600 | 0.18577 | 0.60581 | 1.0012 | 1.2315 | 1.3679 | 1.5013 | 0.15204 | 0.51687 | 0.85424 | 1.0507 | 1.1671 | 1.2809 | 0.11996 | 0.42838 | 0.70798 | 0.87079 | 0.96727 | 1.0616 | 0.11874 | 0.19624 | 0.24137 | 0.26811 | 0.29426 | 3.6 | 34036.4355 | 34471.9563 | 28650.1982 | 29016.7982 | 1.1
КВОКД 12-37.14.070 | 700 | 0.27122 | 0.90169 | 1.4948 | 1.84 | 2.0446 | 2.2446 | 0.22197 | 0.76931 | 1.2754 | 1.5698 | 1.7444 | 1.9151 | 0.17513 | 0.63759 | 1.057 | 1.3011 | 1.4457 | 1.5872 | 0.17673 | 0.29298 | 0.36063 | 0.40073 | 0.43994 | 4.7 | 39073.8587 | 39581.9663 | 32890.4534 | 33318.1534 | 1.1
КВОКД 12-37.14.080 | 800 | 0.35668 | 0.93817 | 1.5313 | 1.8775 | 2.0825 | 2.2829 | 0.29191 | 0.80043 | 1.3065 | 1.6019 | 1.7768 | 1.9478 | 0.23031 | 0.66339 | 1.0828 | 1.3276 | 1.4726 | 1.6143 | 0.18388 | 0.30013 | 0.368 | 0.40817 | 0.44745 | 4.7 | 44301.9535 | 44882.6479 | 37291.2067 | 37780.0067 | 1.1
КВОКД 12-37.14.090 | 900 | 0.4371 | 1.2401 | 2.031 | 2.4923 | 2.7655 | 3.0326 | 0.35772 | 1.0581 | 1.7328 | 2.1264 | 2.3595 | 2.5874 | 0.28224 | 0.8769 | 1.4361 | 1.7623 | 1.9555 | 2.1444 | 0.24306 | 0.39807 | 0.48849 | 0.54203 | 0.59439 | 7.2 | 49585.4047 | 50238.6859 | 41738.5562 | 42288.4562 | 1.1
КВОКД 12-37.14.100 | 1000 | 0.52255 | 1.536 | 2.5246 | 3.1008 | 3.4421 | 3.7759 | 0.42766 | 1.3105 | 2.1539 | 2.6456 | 2.9368 | 3.2215 | 0.33741 | 1.0861 | 1.7851 | 2.1926 | 2.434 | 2.67 | 0.30106 | 0.49481 | 0.60775 | 0.67466 | 0.74007 | 8.3 | 54775.0578 | 55500.9258 | 46106.951 | 46717.951 | 1.1
КВОКД 12-37.14.110 | 1100 | 0.608 | 1.8645 | 3.0508 | 3.7429 | 4.1527 | 4.5534 | 0.49759 | 1.5908 | 2.6029 | 3.1934 | 3.5431 | 3.8849 | 0.39259 | 1.3184 | 2.1573 | 2.6467 | 2.9364 | 3.2198 | 0.36545 | 0.59796 | 0.73361 | 0.81394 | 0.89247 | 9.4 | 60021.6048 | 60820.0596 | 50523.2363 | 51195.3363 | 1.1
КВОКД 12-37.14.120 | 1200 | 0.68842 | 1.8706 | 3.0569 | 3.7492 | 4.1591 | 4.5598 | 0.56341 | 1.596 | 2.6081 | 3.1988 | 3.5485 | 3.8904 | 0.44452 | 1.3227 | 2.1616 | 2.6511 | 2.9409 | 3.2243 | 0.36664 | 0.59915 | 0.73484 | 0.81518 | 0.89373 | 9.4 | 65042.1135 | 65913.1551 | 54749.2538 | 55482.4538 | 1.1
КВОКД 12-37.14.130 | 1300 | 0.77387 | 2.1703 | 3.5543 | 4.3616 | 4.8397 | 5.3071 | 0.63334 | 1.8517 | 3.0325 | 3.7213 | 4.1292 | 4.528 | 0.49969 | 1.5346 | 2.5133 | 3.0841 | 3.4222 | 3.7527 | 0.42538 | 0.69664 | 0.85488 | 0.94858 | 1.0402 | 11.9 | 70307.1126 | 71250.741 | 59181.0712 | 59975.3712 | 1.1
КВОКД 12-37.14.140 | 1400 | 0.85932 | 2.465 | 4.0467 | 4.9689 | 5.5151 | 6.0492 | 0.70328 | 2.1031 | 3.4526 | 4.2394 | 4.7054 | 5.1611 | 0.55487 | 1.7431 | 2.8615 | 3.5136 | 3.8998 | 4.2775 | 0.48315 | 0.79316 | 0.97391 | 1.081 | 1.1856 | 13 | 75533.6699 | 76549.8851 | 63580.5302 | 64435.9302 | 1.1
КВОКД 12-37.14.150 | 1500 | 0.93975 | 2.7632 | 4.5426 | 5.5798 | 6.1942 | 6.7949 | 0.7691 | 2.3575 | 3.8757 | 4.7606 | 5.2848 | 5.7973 | 0.6068 | 1.9539 | 3.2121 | 3.9455 | 4.38 | 4.8047 | 0.54159 | 0.89035 | 1.0936 | 1.2141 | 1.3318 | 14 | 80780.2169 | 81869.0189 | 67996.8155 | 68913.3155 | 1.1
| 1600 | 1.0252 | 3.0629 | 5.04 | 6.1922 | 6.8747 | 7.5421 | 0.83903 | 2.6132 | 4.3001 | 5.2831 | 5.8655 | 6.4349 | 0.66198 | 2.1658 | 3.5638 | 4.3786 | 4.8612 | 5.3331 | 0.60032 | 0.98784 | 1.2137 | 1.3475 | 1.4783 | 14 | 85800.7256 | 86962.1144 | 72222.833 | 73200.433 | 1.1
КВОКД 12-37.14.170 | 1700 | 1.1106 | 3.3576 | 5.5324 | 6.7995 | 7.5502 | 8.2842 | 0.90896 | 2.8647 | 4.7202 | 5.8013 | 6.4418 | 7.068 | 0.71715 | 2.3742 | 3.912 | 4.808 | 5.3388 | 5.8579 | 0.65809 | 1.0844 | 1.3327 | 1.4798 | 1.6237 | 16.6 | 91047.2726 | 92281.2482 | 76639.1184 | 77677.8184 | 1.1
КВОКД 12-37.14.180 | 1800 | 1.1911 | 3.6558 | 6.0283 | 7.4103 | 8.2292 | 9.0299 | 0.97478 | 3.1191 | 5.1433 | 6.3224 | 7.0211 | 7.7042 | 0.76908 | 2.585 | 4.2627 | 5.2399 | 5.819 | 6.3851 | 0.71653 | 1.1815 | 1.4524 | 1.6129 | 1.7699 | 17.6 | 96292.2819 | 97598.8443 | 81054.1094 | 82153.9094 | 1.1
КВОКД 12-37.14.190 | 1900 | 1.2765 | 3.6934 | 6.0659 | 7.4491 | 8.2684 | 9.0694 | 1.0447 | 3.1511 | 5.1754 | 6.3555 | 7.0545 | 7.7379 | 0.82426 | 2.6116 | 4.2893 | 5.2673 | 5.8467 | 6.4131 | 0.7239 | 1.1889 | 1.46 | 1.6206 | 1.7776 | 18.7 | 101538.8289 | 102917.9781 | 85470.3947 | 86631.2947 | 1.1
КВОКД 12-37.14.200 | 2000 | 1.362 | 3.9919 | 6.5622 | 8.0603 | 8.9478 | 9.8155 | 1.1146 | 3.4059 | 5.5988 | 6.877 | 7.6341 | 8.3744 | 0.87943 | 2.8227 | 4.6402 | 5.6996 | 6.3271 | 6.9406 | 0.78242 | 1.2862 | 1.5798 | 1.7538 | 1.9238 | 18.7 | 106577.7898 | 108029.5258 | 89711.9443 | 90933.9443 | 1.1
КВОКД 12-37.14.210 | 2100 | 1.4424 | 4.2901 | 7.058 | 8.6712 | 9.6268 | 10.5612 | 1.1805 | 3.6602 | 6.0218 | 7.3981 | 8.2135 | 9.0106 | 0.93136 | 3.0336 | 4.9908 | 6.1315 | 6.8072 | 7.4679 | 0.84085 | 1.3834 | 1.6995 | 1.8868 | 2.07 | 22.3 | 111805.8847 | 113330.2075 | 94112.6976 | 95395.7976 | 1.1
КВОКД 12-37.14.220 | 2200 | 1.5278 | 4.5859 | 7.5516 | 9.2797 | 10.3034 | 11.3044 | 1.2504 | 3.9127 | 6.443 | 7.9173 | 8.7908 | 9.6448 | 0.98654 | 3.2428 | 5.3398 | 6.5618 | 7.2857 | 7.9935 | 0.89885 | 1.4801 | 1.8188 | 2.0195 | 2.2157 | 23.4 | 117052.4317 | 118649.3413 | 98528.9829 | 99873.1829 | 1.1
КВОКД 12-37.14.230 | 2300 | 1.6133 | 4.6224 | 7.5881 | 9.3172 | 10.3414 | 11.3427 | 1.3203 | 3.9438 | 6.4741 | 7.9494 | 8.8231 | 9.6775 | 1.0417 | 3.2686 | 5.3656 | 6.5883 | 7.3125 | 8.0206 | 0.906 | 1.4873 | 1.8262 | 2.0269 | 2.2232 | 25.9 | 122278.9889 | 123948.4853 | 102928.4419 | 104333.7419 | 1.1
КВОКД 12-37.14.240 | 2400 | 1.6937 | 4.9244 | 8.0878 | 9.932 | 11.0243 | 12.0924 | 1.3862 | 4.2014 | 6.9004 | 8.4739 | 9.4058 | 10.3171 | 1.0936 | 3.4821 | 5.719 | 7.023 | 7.7954 | 8.5507 | 0.96518 | 1.5852 | 1.9467 | 2.1608 | 2.3701 | 27 | 127317.9498 | 129060.033 | 107169.9914 | 108636.3914 | 1.1
КВОКД 12-37.14.250 | 2500 | 1.7792 | 5.2203 | 8.5814 | 10.5405 | 11.701 | 12.8357 | 1.4561 | 4.4539 | 7.3215 | 8.993 | 9.9831 | 10.9513 | 1.1488 | 3.6913 | 6.068 | 7.4533 | 8.2739 | 9.0763 | 1.0232 | 1.6819 | 2.0659 | 2.2934 | 2.5158 | 28.1 | 132544.507 | 134359.177 | 111569.4504 | 113096.9504 | 1.1
КВОКД 12-37.14.260 | 2600 | 1.8646 | 5.515 | 9.0738 | 11.1478 | 12.3764 | 13.5778 | 1.526 | 4.7053 | 7.7417 | 9.5112 | 10.5594 | 11.5844 | 1.204 | 3.8997 | 6.4162 | 7.8827 | 8.7515 | 9.601 | 1.0809 | 1.7785 | 2.185 | 2.4258 | 2.6612 | 28.1 | 137811.0438 | 139698.3006 | 116002.5621 | 117591.1621 | 1.1
КВОКД 12-37.14.270 | 2700 | 1.945 | 5.8169 | 9.5735 | 11.7626 | 13.0594 | 14.3274 | 1.5918 | 4.963 | 8.168 | 10.0357 | 11.1421 | 12.224 | 1.2559 | 4.1132 | 6.7695 | 8.3174 | 9.2345 | 10.1311 | 1.1401 | 1.8764 | 2.3055 | 2.5596 | 2.8082 | 30.6 | 143037.601 | 144997.4446 | 120402.0211 | 122051.7211 | 1.1
КВОКД 12-37.14.280 | 2800 | 2.0305 | 6.1128 | 10.0671 | 12.3711 | 13.7361 | 15.0707 | 1.6618 | 5.2154 | 8.5891 | 10.5548 | 11.7194 | 12.8582 | 1.3111 | 4.3224 | 7.1185 | 8.7477 | 9.7129 | 10.6567 | 1.1981 | 1.9731 | 2.4247 | 2.6923 | 2.9539 | 31.7 | 148076.5619 | 150108.9923 | 124643.5706 | 126354.3706 | 1.1
КВОКД 12-37.14.290 | 2900 | 2.1159 | 6.4076 | 10.5595 | 12.9784 | 14.4115 | 15.8128 | 1.7317 | 5.4669 | 9.0092 | 11.073 | 12.2957 | 13.4913 | 1.3663 | 4.5309 | 7.4667 | 9.1772 | 10.1906 | 11.1814 | 1.2559 | 2.0697 | 2.5438 | 2.8247 | 3.0993 | 32.8 | 153323.1089 | 155428.1261 | 129059.856 | 130831.756 | 1.1
КВОКД 12-37.14.300 | 3000 | 2.1964 | 6.4475 | 10.5994 | 13.0195 | 14.453 | 15.8547 | 1.7975 | 5.5009 | 9.0433 | 11.1081 | 12.3311 | 13.527 | 1.4182 | 4.5591 | 7.495 | 9.2062 | 10.2199 | 11.211 | 1.2637 | 2.0775 | 2.5518 | 2.8328 | 3.1075 | 32.8 | 158588.108 | 160765.712 | 133491.6734 | 135324.6734 | 1.1
КВОКД 12-37.14.310 | 3100(1600, 1500) | 2.2818 | 6.7471 | 11.0968 | 13.6319 | 15.1336 | 16.602 | 1.8675 | 5.7566 | 9.4676 | 11.6306 | 12.9118 | 14.1646 | 1.4734 | 4.771 | 7.8467 | 9.6393 | 10.7012 | 11.7394 | 1.3224 | 2.175 | 2.6718 | 2.9662 | 3.254 | 36.4 | 168310.8268 | 170561.0176 | 141675.7802 | 143569.8802 | 1.1
КВОКД 12-37.14.320 | 3200(1600, 1600) | 2.0504 | 6.1257 | 10.08 | 12.3844 | 13.7495 | 15.0843 | 1.6781 | 5.2264 | 8.6001 | 10.5662 | 11.7309 | 12.8697 | 1.324 | 4.3316 | 7.1277 | 8.7571 | 9.7224 | 10.6663 | 1.2006 | 1.9757 | 2.4273 | 2.6949 | 2.9565 | 28 | 173382.0789 | 175704.8565 | 145944.5108 | 147899.7108 | 1.1
КВОКД 12-37.14.330 | 3300(1700, 1600) | 2.1358 | 6.4205 | 10.5724 | 12.9917 | 14.425 | 15.8264 | 1.748 | 5.4779 | 9.0203 | 11.0844 | 12.3072 | 13.5029 | 1.3791 | 4.54 | 7.4759 | 9.1866 | 10.2001 | 11.191 | 1.2584 | 2.0722 | 2.5464 | 2.8273 | 3.102 | 30.6 | 178682.4445 | 181077.8089 | 150406.0981 | 152422.3981 | 1.1
КВОКД 12-37.14.340 | 3400(1700, 1700) | 2.2213 | 6.7152 | 11.0649 | 13.599 | 15.1004 | 16.5684 | 1.8179 | 5.7293 | 9.4404 | 11.6025 | 12.8835 | 14.136 | 1.4343 | 4.7484 | 7.8241 | 9.616 | 10.6777 | 11.7157 | 1.3162 | 2.1687 | 2.6654 | 2.9597 | 3.2474 | 33.2 | 183982.8101 | 186450.7613 | 154867.6853 | 156945.0853 | 1.1
КВОКД 12-37.14.350 | 3500(1800, 1700) | 2.3017 | 7.0134 | 11.5607 | 14.2098 | 15.7794 | 17.3141 | 1.8837 | 5.9837 | 9.8635 | 12.1237 | 13.4628 | 14.7722 | 1.4862 | 4.9592 | 8.1747 | 10.048 | 11.1578 | 12.243 | 1.3746 | 2.2659 | 2.7851 | 3.0928 | 3.3936 | 34.2 | 189284.7134 | 191825.2514 | 159330.5668 | 161469.0668 | 1.1
КВОКД 12-37.14.360 | 3600(1800, 1800) | 2.3821 | 7.3115 | 12.0566 | 14.8207 | 16.4585 | 18.0598 | 1.9496 | 6.2381 | 10.2865 | 12.6448 | 14.0422 | 15.4084 | 1.5382 | 5.1701 | 8.5254 | 10.4799 | 11.638 | 12.7703 | 1.4331 | 2.3631 | 2.9049 | 3.2259 | 3.5397 | 35.2 | 194585.079 | 197198.2038 | 163792.1541 | 165991.7541 | 1.1
КВОКД 12-37.14.370 | 3700(1900, 1800) | 2.4676 | 7.3491 | 12.0942 | 14.8594 | 16.4976 | 18.0993 | 2.0195 | 6.2702 | 10.3186 | 12.6779 | 14.0755 | 15.4421 | 1.5933 | 5.1967 | 8.552 | 10.5073 | 11.6656 | 12.7982 | 1.4404 | 2.3705 | 2.9124 | 3.2335 | 3.5475 | 36.3 | 199886.9823 | 202572.6939 | 168255.0356 | 170515.7356 | 1.1
КВОКД 12-37.14.380 | 3800(1900, 1900) | 2.553 | 7.3868 | 12.1318 | 14.8982 | 16.5367 | 18.1388 | 2.0894 | 6.3023 | 10.3507 | 12.711 | 14.1089 | 15.4758 | 1.6485 | 5.2233 | 8.5786 | 10.5347 | 11.6933 | 12.8262 | 1.4478 | 2.3778 | 2.92 | 3.2412 | 3.5552 | 37.4 | 205187.3479 | 207945.6463 | 172716.6228 | 175038.4228 | 1.1
КВОКД 12-37.14.390 | 3900(2000, 1900) | 2.6385 | 7.6853 | 12.6281 | 15.5094 | 17.2161 | 18.8849 | 2.1594 | 6.557 | 10.7741 | 13.2325 | 14.6886 | 16.1124 | 1.7037 | 5.4344 | 8.9295 | 10.9669 | 12.1737 | 13.3537 | 1.5063 | 2.4751 | 3.0398 | 3.3744 | 3.7014 | 37.4 | 210277.0521 | 213107.9373 | 177000.8856 | 179383.7856 | 1.1
КВОКД 12-37.14.400 | 4000(2000, 2000) | 2.7239 | 7.9838 | 13.1243 | 16.1207 | 17.8955 | 19.6309 | 2.2293 | 6.8117 | 11.1975 | 13.7539 | 15.2683 | 16.7489 | 1.7589 | 5.6455 | 9.2804 | 11.3991 | 12.6541 | 13.8813 | 1.5648 | 2.5724 | 3.1596 | 3.5075 | 3.8477 | 37.4 | 215368.2939 | 218271.7659 | 181286.4427 | 183730.4427 | 1.1
КВОКД 12-37.14.410 | 4100(2100, 2000) | 2.8044 | 8.282 | 13.6202 | 16.7315 | 18.5746 | 20.3766 | 2.2951 | 7.0661 | 11.6206 | 14.2751 | 15.8476 | 17.3851 | 1.8108 | 5.8563 | 9.631 | 11.831 | 13.1343 | 14.4086 | 1.6233 | 2.6696 | 3.2794 | 3.6406 | 3.9938 | 41 | 220650.2074 | 223626.2662 | 185732.4978 | 188237.5978 | 1.1
КВОКД 12-37.14.420 | 4200(2100, 2100) | 2.8848 | 8.5801 | 14.1161 | 17.3423 | 19.2536 | 21.1223 | 2.3609 | 7.3205 | 12.0437 | 14.7963 | 16.4269 | 18.0213 | 1.8627 | 6.0671 | 9.9816 | 12.263 | 13.6144 | 14.9358 | 1.6817 | 2.7667 | 3.3991 | 3.7737 | 4.14 | 44.6 | 225932.121 | 228980.7666 | 190178.553 | 192744.753 | 1.1
КВОКД 12-37.14.430 | 4300(2200, 2100) | 2.9702 | 8.876 | 14.6097 | 17.9508 | 19.9302 | 21.8656 | 2.4309 | 7.5729 | 12.4648 | 15.3154 | 17.0042 | 18.6555 | 1.9179 | 6.2763 | 10.3307 | 12.6932 | 14.0929 | 15.4614 | 1.7397 | 2.8635 | 3.5184 | 3.9063 | 4.2857 | 45.7 | 231232.4866 | 234353.719 | 194640.1402 | 197267.4402 | 1.1
КВОКД 12-37.14.440 | 4400(2200, 2200) | 3.0557 | 9.1719 | 15.1032 | 18.5593 | 20.6069 | 22.6089 | 2.5008 | 7.8254 | 12.8859 | 15.8346 | 17.5815 | 19.2896 | 1.9731 | 6.4856 | 10.6797 | 13.1235 | 14.5714 | 15.987 | 1.7977 | 2.9602 | 3.6376 | 4.0389 | 4.4313 | 46.8 | 236534.3899 | 239728.2091 | 199103.0218 | 201791.4218 | 1.1
КВОКД 12-37.14.450 | 4500(2300, 2200) | 3.1411 | 9.2084 | 15.1397 | 18.5969 | 20.6448 | 22.6472 | 2.5707 | 7.8565 | 12.917 | 15.8667 | 17.6139 | 19.3223 | 2.0283 | 6.5113 | 10.7055 | 13.1501 | 14.5982 | 16.0141 | 1.8048 | 2.9674 | 3.645 | 4.0464 | 4.4388 | 49.3 | 241814.7657 | 245081.1717 | 203547.7826 | 206297.2826 | 1.1
КВОКД 12-37.14.460 | 4600(2300, 2300) | 3.2266 | 9.2449 | 15.1762 | 18.6345 | 20.6827 | 22.6855 | 2.6407 | 7.8876 | 12.9482 | 15.8987 | 17.6463 | 19.355 | 2.0834 | 6.5371 | 10.7313 | 13.1767 | 14.625 | 16.0412 | 1.812 | 2.9745 | 3.6524 | 4.0538 | 4.4464 | 51.8 | 247096.6792 | 250435.672 | 207993.8377 | 210804.4377 | 1.1
КВОКД 12-37.14.470 | 4700(2400, 2300) | 3.307 | 9.5468 | 15.6759 | 19.2492 | 21.3657 | 23.4351 | 2.7065 | 8.1452 | 13.3745 | 16.4232 | 18.229 | 19.9946 | 2.1354 | 6.7507 | 11.0846 | 13.6114 | 15.1079 | 16.5713 | 1.8712 | 3.0725 | 3.7728 | 4.1877 | 4.5933 | 52.9 | 252187.9211 | 255599.5007 | 212279.3948 | 215151.0948 | 1.1
КВОКД 12-37.14.480 | 4800(2400, 2400) | 3.3874 | 9.8488 | 16.1755 | 19.864 | 22.0487 | 24.1848 | 2.7723 | 8.4028 | 13.8008 | 16.9477 | 18.8117 | 20.6342 | 2.1873 | 6.9642 | 11.4379 | 14.0461 | 15.5909 | 17.1014 | 1.9304 | 3.1704 | 3.8933 | 4.3215 | 4.7402 | 54 | 257277.6252 | 260761.7916 | 216563.6576 | 219496.4576 | 1.1
КВОКД 12-37.14.490 | 4900(2500, 2400) | 3.4729 | 10.1446 | 16.6691 | 20.4725 | 22.7253 | 24.9281 | 2.8422 | 8.6553 | 14.2219 | 17.4669 | 19.389 | 21.2683 | 2.2425 | 7.1734 | 11.7869 | 14.4763 | 16.0693 | 17.6269 | 1.9883 | 3.2671 | 4.0126 | 4.4542 | 4.8859 | 55.1 | 262559.5387 | 266116.2919 | 221009.7127 | 224003.6127 | 1.1
КВОКД 12-37.14.500 | 5000(2500, 2500) | 3.5583 | 10.4405 | 17.1627 | 21.081 | 23.402 | 25.6714 | 2.9122 | 8.9077 | 14.643 | 17.986 | 19.9663 | 21.9025 | 2.2976 | 7.3826 | 12.136 | 14.9066 | 16.5478 | 18.1525 | 2.0463 | 3.3639 | 4.1319 | 4.5868 | 5.0316 | 56.2 | 267841.4523 | 271470.7923 | 225455.7679 | 228510.7679 | 1.1
КВОКД 12-37.14.510 | 5100(2600, 2500) | 3.6438 | 10.7352 | 17.6552 | 21.6883 | 24.0774 | 26.4134 | 2.9821 | 9.1592 | 15.0632 | 18.5042 | 20.5426 | 22.5356 | 2.3528 | 7.591 | 12.4842 | 15.336 | 17.0254 | 18.6773 | 2.1041 | 3.4604 | 4.2509 | 4.7192 | 5.177 | 56.2 | 273161.8076 | 276863.7344 | 229934.1815 | 233050.2815 | 1.1
КВОКД 12-37.14.520 | 5200(2600, 2600) | 3.7292 | 11.03 | 18.1476 | 22.2956 | 24.7529 | 27.1555 | 3.052 | 9.4107 | 15.4833 | 19.0224 | 21.1189 | 23.1688 | 2.408 | 7.7994 | 12.8324 | 15.7655 | 17.5031 | 19.202 | 2.1619 | 3.5569 | 4.3699 | 4.8516 | 5.3225 | 56.2 | 278482.163 | 282256.6766 | 234412.5952 | 237589.7952 | 1.1
КВОКД 12-37.14.530 | 5300(2700, 2600) | 3.8097 | 11.3319 | 18.6473 | 22.9104 | 25.4359 | 27.9052 | 3.1179 | 9.6683 | 15.9096 | 19.5469 | 21.7016 | 23.8084 | 2.4599 | 8.0129 | 13.1857 | 16.2002 | 17.986 | 19.7321 | 2.2211 | 3.6549 | 4.4904 | 4.9854 | 5.4694 | 58.7 | 283764.0766 | 287611.177 | 238858.6503 | 242096.9503 | 1.1
КВОКД 12-37.14.540 | 5400(2700, 2700) | 3.8901 | 11.6339 | 19.1469 | 23.5251 | 26.1188 | 28.6549 | 3.1837 | 9.9259 | 16.3359 | 20.0714 | 22.2843 | 24.448 | 2.5119 | 8.2265 | 13.539 | 16.6349 | 18.4689 | 20.2622 | 2.2802 | 3.7528 | 4.6109 | 5.1193 | 5.6164 | 61.2 | 289045.9901 | 292965.6773 | 243304.7055 | 246604.1055 | 1.1
КВОКД 12-37.14.550 | 5500(2800, 2700) | 3.9755 | 11.9298 | 19.6405 | 24.1336 | 26.7955 | 29.3981 | 3.2536 | 10.1783 | 16.7571 | 20.5905 | 22.8616 | 25.0821 | 2.567 | 8.4357 | 13.888 | 17.0652 | 18.9474 | 20.7878 | 2.3382 | 3.8495 | 4.7302 | 5.2519 | 5.762 | 62.3 | 294135.6942 | 298127.9682 | 247588.9682 | 250949.4682 | 1.1
КВОКД 12-37.14.560 | 5600(2800, 2800) | 4.061 | 12.2256 | 20.1341 | 24.7421 | 27.4721 | 30.1414 | 3.3235 | 10.4308 | 17.1782 | 21.1097 | 23.4389 | 25.7163 | 2.6222 | 8.6449 | 14.2371 | 17.4954 | 19.4259 | 21.3134 | 2.3962 | 3.9463 | 4.8495 | 5.3845 | 5.9077 | 63.4 | 299226.9361 | 303291.7969 | 251874.5253 | 255296.1253 | 1.1
КВОКД 12-37.14.570 | 5700(2900, 2800) | 4.1464 | 12.5204 | 20.6266 | 25.3494 | 28.1476 | 30.8835 | 3.3935 | 10.6822 | 17.5983 | 21.6278 | 24.0152 | 26.3494 | 2.6774 | 8.8533 | 14.5853 | 17.9249 | 19.9035 | 21.8381 | 2.454 | 4.0428 | 4.9685 | 5.5169 | 6.0532 | 64.5 | 304527.3017 | 308664.7493 | 256336.1125 | 259818.8125 | 1.1
КВОКД 12-37.14.580 | 5800(2900, 2900) | 4.2319 | 12.8151 | 21.119 | 25.9568 | 28.823 | 31.6256 | 3.4634 | 10.9337 | 18.0185 | 22.146 | 24.5915 | 26.9826 | 2.7326 | 9.0617 | 14.9335 | 18.3543 | 20.3811 | 22.3628 | 2.5118 | 4.1393 | 5.0875 | 5.6493 | 6.1986 | 65.6 | 309829.205 | 314039.2394 | 260798.9941 | 264342.7941 | 1.1
КВОКД 12-37.14.590 | 5900(3000, 2900) | 4.3123 | 12.855 | 21.1589 | 25.9978 | 28.8645 | 31.6675 | 3.5292 | 10.9677 | 18.0525 | 22.1811 | 24.6269 | 27.0183 | 2.7845 | 9.0899 | 14.9617 | 18.3834 | 20.4105 | 22.3925 | 2.5196 | 4.1471 | 5.0956 | 5.6575 | 6.2068 | 65.6 | 315148.0227 | 319430.6439 | 265276.1134 | 268881.0134 | 1.1
КВОКД 12-37.14.600 | 6000(3000, 3000) | 4.3927 | 12.8949 | 21.1988 | 26.0389 | 28.906 | 31.7094 | 3.5951 | 11.0018 | 18.0866 | 22.2161 | 24.6623 | 27.0541 | 2.8364 | 9.1181 | 14.9899 | 18.4124 | 20.4398 | 22.4221 | 2.5274 | 4.155 | 5.1036 | 5.6656 | 6.215 | 65.6 | 286132.4804 | 290487.6884 | 240852.2563 | 244518.2563 | 1.1
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral7021
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора