РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных

Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода  в  помещениях котельных 

РД 12-341-00

Настоящая Инструкция устанавливает основные технические требования, обязательные при осуществлении контроля за содержа​нием окиси углерода в помещениях котельных в целях обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала.

В Инструкции изложены требования к проектированию, монта​жу, наладке, эксплуатации приборов контроля уровня концентрации окиси углерода в помещениях котельных.

Настоящая Инструкция вводится в действие с 01.05.2000 г.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Госгортехнадзора России от 01.02.2000г №1

1. Общие положения.
1.1. Инструкция по контролю за содержанием окиси (оксида) углерода в помещениях котельных (далее — Ин​струкция) устанавливает требования к проектированию, мон​тажу, наладке, эксплуатации приборов контроля уровня кон​центрации окиси углерода (далее — приборов контроля) в помещениях котельных.

1.2. Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения ко​тельных.

1.3. Выполнение Инструкции обязательно для орга​низаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, а также граждан.

2. Понятия и термины
Рабочая зона — пространство, ограниченное по высо​те 2 м над уровнем пола или площадки, на которых на​ходятся места постоянного или непостоянного (временно​го) пребывания работающих.

Рабочее место — место постоянного или временного пребывания работающих.

Постоянное рабочее место — место, на котором рабо​тающий находится большую часть рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, посто​янным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Зона дыхания — зона, ограниченная рабочим местом оператора (машиниста) котельной.

Система контроля концентрации окиси углерода в воздухе помещений котельных — конструктивно связанные между собой технические элементы, обеспечивающие определение типа газа и уровня его концентрации, сравнение уровня концентрации газа с пороговыми значениями, выработку управляющих сигналов для световой, звуковой сигнализации и внешних исполнительных устройств.

3. Причины возникновения повышенного содержания окиси углерода в воздухе помещений котельных
 3.1. Основными причинами возникновения повышен​ного содержания окиси углерода в воздухе помещений котельных являются нарушения тяги, которые могут про​исходить в результате следующих обстоятельств:

3.1.1. Несогласованной работы дутьевого вентилятора и дымососа.

3.1.2. Колебания величины разрежения в топке котла в связи с разрушением горелки, горелочного тоннеля, нарушений процесса смесеобразования топлива с воздухом.

3.1.3. Малой величины тяги в летний период у котлов с естественной тягой.

3.1.4. Взаимного влияния давлений в отводах газовых трактов котлов, имеющих общий газоход — при отключе​нии одного из котлов.

3.1.5. Разрушения газоходов при попадании в них грунтовых вод (или воды из других коммуникаций).

3.1.6. Появления течи из труб и других элементов поверхностей нагрева котлов, экономайзеров.

3.1.7. Загорания сажи на поверхностях нагрева котлов, работавших на твердом или жидком топливе.

3.1.8. Нарушений в настройке приборов и регуляторов соотношения давлений «газ — воздух», разрежения в топ​ке, тепловой нагрузки.

3.2. Возникновение разрежения в помещениях котель​ных вследствие нарушений в работе приточной вентиля​ции, когда забор воздуха на горение топлива в котле осу​ществляется из этого помещения.

3.3. Нарушение газоплотности обмуровки и гарнитуры котлов, работающих с наддувом в топке.

3.4. Изменение типа топлива, имеющего теплоту сгорания, отличающуюся от предусмотренной программой настройки приборов автоматического регулирования процесса горения.

3.5. Другие причины.

4. Общие требования к приборам контроля содержания окиси углерода в помещениях котельных.
4.1. Конструкция прибора должна удовлетворять тре​бованиям ГОСТ 13320-81.

4.2. Приборы должны осуществлять непрерывный кон​троль содержания окиси углерода в рабочей зоне с сигна​лизацией о превышении установленных ГОСТ 12.1.005—88 и ГН 2.2.5.686—98 порогов концентрации.

4.2.1. Чувствительность приборов должна быть избира​тельной по окиси углерода и не иметь перекрестной чув​ствительности по другим токсичным и горючим газам.

4.3. Сигнализация должна срабатывать на двух порогах (уровнях) концентрации СО в рабочей зоне.

4.3.1. Сигнализация первого уровня «Порог I» должна срабатывать при достижении предельно допустимой кон​центрации СО в рабочей зоне, равной 20±5 мг/м3 (ПДК р.з.), при этом включается прерывистый световой сигнал.

4.3.2. Сигнализация второго уровня «Порог 2» должна предусматриваться при достижении концентрации СО, рав​ной 95-100 мг/м3 (5 ПДК р.з.), при этом должны вклю​чаться непрерывный световой и звуковой сигналы.

4.3.3. Режим работы прибора должен предусматривать автоматическое снятие сигнализации «Порог I» при сни​жении концентрации СО ниже ПДК р.з. Снять звуковую сигнализацию «Порог 2» оператор может нажатием кнопки «Сброс» при снижении концентрации СО до уровня не выше 2 ПДК р.з., световая сигнализация при этом снима​ется автоматически при достижении пороговых уровней кон​центрации.

4.4. Прибор контроля, в зависимости от принятой проектом схемы контроля СО в воздухе помещений ко​тельной, должен иметь программу включения (отключения) аварийной вентиляции или автоматического отключения подачи топлива на котел до обеспечения нормальных кон​центраций СО на постоянных рабочих местах.

4.5. Звуковой и световой сигналы от нескольких при​боров должны быть выведены на общий пульт сигнализа​ции.

4.6. Устройство приборов контроля должно удовлетво​рять требованиям ПУЭ, предъявляемым к электрооборудо​ванию во вневзрывоопасных зонах. Безопасность конструк​ции при этом должна удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.7. Приборы контроля СО, подключаемые к испол​нительным механизмам газовых топливных систем, могут использоваться только при наличии сертификата установ​ленного образца и разрешения на изготовление и приме​нение этих приборов от Госгортехнадзора России.

4.8. Суммарная относительная погрешность измерений концентраций не должна превышать ±25%.

4.9. Срок службы системы контроля концентрации окиси углерода в воздухе рабочей зоны должен быть не менее 10 лет.

4.10. Эксплуатационные характеристики приборов конт​роля должны предусматривать возможность нормального функционирования при температуре в помещении от 0 до +50 °С.

5. Требования к проектированию, монтажу (установке), наладке приборов контроля содержания СО в помещениях котельных
5.1. В котельных с постоянным присутствием обслу​живающего персонала датчики приборов контроля устанав​ливаются на расстоянии 150-180 см над уровнем пола или рабочей площадки там, где пребывание оператора вероятно и продолжительно во время рабочей смены. Это место за рабочим столом в зоне дыхания у фронта котла.

5.2. В котельных, полностью автоматизированных, обслуживание которых осуществляется периодически, дат​чики приборов контроля устанавливаются у входа в поме​щение, а сигнализация от прибора контроля выводится на пульт дежурного оператора.

5.3. При установке приборов в котельных залах с несплошными междуэтажными перекрытиями каждый этаж следует рассматривать как самостоятельное помещение.

5.4. На каждые 200 м2 помещения котельного зала следует устанавливать 1 датчик к прибору контроля, но не менее 1 датчика на каждое помещение.

5.5. Датчики приборов контроля необходимо устанав​ливать не ближе 2 м от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек. При установке датчиков следует учитывать требования инструкции завода-изготовителя по монтажу, которые должны максимально исключить отрица​тельное влияние на точность измерения концентрации СО от движущихся потоков воздуха, относительной влажности в помещении котельной и тепловых облучений.

5.6. Датчики приборов контроля от попадания на них влаги необходимо защищать установкой защитного козырь​ка.

5.7. В запыленных помещениях необходимо предусмат​ривать установку датчиков с фильтрами от пыли. Пери​одическая очистка загрязненных фильтров должна осу​ществляться в порядке, предусмотренном производствен​ной инструкцией.

5.8. Проектами вновь строящихся котельных должна предусматриваться установка приборов контроля СО в помещениях котельных.

5.9. Установка приборов контроля в действующих и реконструируемых котельных должна осуществляться вла​дельцем этой котельной в сроки, согласованные с терри​ториальным органом Госгортехнадзора России.

6. Требования к эксплуатации приборов контроля СО
6.1. Находящиеся в эксплуатации приборы контроля СО должны быть установлены так, чтобы их можно было подвергать периодической проверке без демонтажа.

6.2. Не разрешается применение неисправных, с ис​текшими сроками поверки приборов контроля.

6.3. При срабатывании сигнала «Порог I» эксплуата​ционному персоналу необходимо:

6.3.1. Убедиться в постоянстве сигнала.

6.3.2. Открыть двери, фрамуги, проверить действие рабочей вентиляции и включить аварийную вентиляцию (при ее наличии).

6.3.3. Принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения СО в помещение котельной.

6.3.4. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

6.3.5. При сохранении уровня концентрации в течение часа сообщить ответственному лицу за газовое хозяйство котельной о возникшей ситуации.

6.4. При срабатывании сигнала «Порог 2»:

6.4.1. Открыть двери, фрамуги, проверить функциони​рование вентиляции и включение аварийных вентиляторов (при их наличии).

6.4.2. Принять меры к обнаружению и устранению причины или источника проникновения СО в помещение котельной.

6.4.3. Сообщить ответственному лицу за газовое хозяй​ство котельной о возникшем инциденте.

6.4.4. При сохранении концентрации СО 5 ПДК р.з. в течение 30 мин проверить отключение подачи топлива в котел. Повторный пуск котла в работу производится после устранения причин повышенной концентрации СО.

6.4.5. Сделать соответствующую запись в вахтенном журнале.

7. Требования к обслуживанию, ремонту, поверке приборов контроля.
7.1. Обслуживание и ремонт приборов контроля прово​дятся в порядке и в сроки, предусмотренные технической документацией завода-изготовителя на эти приборы. 7.2. Тестирование и проверки приборов должны осу​ществляться по методике завода-изготовителя.

7.3. Один раз в год необходимо осуществлять госу​дарственную поверку сигнализаторов контрольными смеся​ми на уровнях срабатывания.

7.4. Ремонт и обслуживание приборов контроля долж​ны осуществляться обученным персоналом, прошедшим аттестацию в квалификационной комиссии специализиро​ванной организации или завода-изготовителя. Участие пред​ставителя органа Госгортехнадзора России в работе комис​сии по аттестации названного персонала не обязательно.

7.5. По окончании срока службы прибора (датчика) контроля проводится его диагностика в целях установле​ния возможности дальнейшей эксплуатации или замены.

7.6. Персонал котельной должен ежесменно удостове​ряться в работоспособности приборов контроля с отметкой в вахтенном журнале.

