Концентрация с наибольшей опасностью воспламенения и значения БЭМЗ для различных газов и паров
	Газы и пары
	Концентрация с наибольшей опасностью воспламенения, %
	БЭМЗ, мм
	S100 - S0, мм

	Окись углерода 
	CO 
	40,8
	0,94
	0,03

	Метан 
	СН4
	8,2
	1,14
	0,11

	Пропан 
	С3Н8
	4,2
	0,92
	0,03

	Бутан 
	С4Н10
	3,2
	0,98
	0,02

	Пентан 
	С5Н12
	2,55
	0,93
	0,02

	Гексан 
	С6Н14
	2,5
	0,93
	0,02

	Гептан 
	С7Н16
	2,3
	0,91
	0,02

	Изооктан 
	С8Н18
	2,0
	1,04
	0,04

	n-Октан 
	С8Н18
	1,94
	0,94
	0,02

	Декан 
	С10Н22
	120/105
	(1,02)
	-

	Циклогексанон 
	С6Н10О 
	3,0
	0,95
	0,03

	Ацетон 
	С3Н6О 
	5,9/4,5
	(1,02)
	-

	Этилметилкетон 
	С4Н8О 
	4,8
	0,92
	0,02

	Метилацетат 
	С3Н6О2
	208/152
	(0,99)
	-

	Этилацетат 
	С4Н8О2
	4,7
	0,99
	0,04

	Пропилацетат 
	С5Н10О2
	135
	(1,04)
	-

	Циклогексан 
	С6Н12
	90
	(0,94)
	-

	Амилацетат 
	С7Н14О2
	110
	(0,99)
	-


	Бутилацетат 
	С6Н12О2
	130
	(1,02)
	-

	Хлорвинил 
	С2Н3Cl 
	7,3
	0,99
	0,04

	Метиловый спирт 
	CH3OH 
	11,0
	0,92
	0,03

	Этиловый спирт 
	C2H5OH 
	6,5
	0,89
	0,02

	Винилиденхлорид 
	C2H2Cl2
	10,5
	3,91
	0,08

	Бензотрифторид 
	C6H5CF3
	19,3 C
	1,40
	0,05

	Изобутанол 
	C4H10O 
	105/123
	(0,96)
	-

	n-Бутанол 
	C4H10O 
	115/125
	(0,94)
	-

	Пентанол 
	C5H11OH 
	100/100
	(0,99)
	-

	Этилнитрит 
	C2H5ONO 
	270/270
	(0,96)
	-

	Аммиак 
	NH3
	24,5/17,0
	(3,17)
	-

	1,3-бутадиен 
	C4H6
	3,9
	0,79
	0,02

	Этилен 
	C2H4
	6,5
	0,65
	0,02

	Диэтиловый эфир 
	C4H10O 
	3,47
	0,87
	0,01

	Окись этилена 
	C2H4O 
	8,0
	0,59
	0,02

	Городской газ 
	(H=57%)
CO=16% 
	21/21
	(0,53)
	-

	Ацетилен 
	C2H2
	3
	0,37
	0,01

	Водород 
	H2
	27,0
	0,29
	0,01

	Сероуглерод 
	CS2
	8,5
	0,34
	0,02

	Диоксан 
	C4H8O2
	4,75
	0,70
	0,02

	Изопентан 
	C5H12
	2,45
	0,98
	0,02

	Хлорбутан 
	C4H9Cl 
	3,9
	1,06
	0,04

	Ди-n-бутиловый эфир 
	C8H18O 
	2,6
	0,86
	0,02

	Диметиловый эфир 
	C2H6O 
	7,0
	0,84
	0,06

	Пропилен 
	C3H6
	4,8
	0,91
	0,02

	Ацетонитрил 
	C2H3N 
	7,2
	1,50
	0,05

	Ди-изо-пропиловыйэфир 
	C6H14O 
	2,6
	0,94
	0,06

	1, 2-дихлорэтан 
	C2H4Cl 
	9,5
	1,80
	0,05

	Окись пропилена 
	C3H6O 
	4,55
	0,70
	0,03

	Этан 
	C2H6
	5,9
	0,91
	0,02

	Метил-изобутил кетон 
	C6H12O 
	3,0
	0,98
	0,03

	Акрилонитрил 
	CH2=CHCN 
	7,1
	0,87
	0,02

	Метилакрилат 
	C4H6О2
	5,6
	0,85
	0,02

	Бутилгликоль 
	C6H12O3
	4,2
	0,88
	0,02

	Ацетилацетон 
	C5H8O2
	3,3
	0,95
	0,15

	Этилацетоацетат 
	C6H10O3
	2,4
	0,90±0,05
	0,05

	Гексанол 
	C6H13OH 
	3,0
	0,94
	0,06

	Изопропанал 
	C5H7OH 
	5,1
	0,99
	0,02

	Этилакрилат 
	C5H8O2
	4,3
	0,86
	0,04

	Цианистый водород 
	HCN 
	18,4
	0,80
	0,02

	Винилацетат 
	C4H6O2
	4,75
	0,94
	0,02


