Классификация взрывоопасных зон
Пример маркировки: 1ExdIIAT3

	1
	Ех
	d
	IIA
	T3

	Знак уровня взрывозащиты
	Знак соответствия стандартам
	Знак вида взрывозащиты
	Знак подгруппы 
(категория смеси)
	Знак температурного класса 
(группа смеси)


Классификация взрывоопасных зон:
	
	Зона 0, в которой взрывоопасная 
газовая смесь при-сутствует постоянно или в течение дли-тельных периодов времени
	Зона 1, в которой существует вероят-ность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных усло-виях эксплуатации
	Зона 2, в которой малове-роятно присутствие взрыво-опасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и су-ществует очень непродол-жительное время

	CENELEC/IEC, ЕВРОПА
	Зона 0
	Зона 1
	Зона 2

	ГОСТР 51330.9-99, РОССИЯ
	Зона 0
	Зона 1
	Зона 2

	ПУЭ (2001), РОССИЯ
	
	В-I
	B-Iа, B-Iб, B-Iг


Виды взрывозащиты:

	Вид взрывозащиты
	
	Схематическое представление
	Основное применение
	Стандарт

	Защита вида е
	е
	[image: image1.png]



	Клеммные и соедини-тельные коробки, све-тильники, посты управления, распределительные устройства
	ГОСТ Р 51330.8-99

	Взрывонепроницаемая оболочка
	d
	[image: image2.png]



	Коммутирующие приборы, пускатели электродвигателей, нагревательные элементы
	ГОСТ Р 51330.1-99

	Заполнение или продувка
	p
	[image: image3.png]



	Сильноточные распредшкафы, анализаторные приборы, двигатели
	ГОСТ Р 51330.3-99

	Искробезопасная электрическая цепь
	i
	[image: image4.png]



	Измерительная и регулирующая техника, техника связи, датчики, приводы
	ГОСТ З 51330.10-99

	
	
	Уровни взрывозащиты Ex электрооборудования
	

	
	
	Взрывоопасная зона
	0
	1
	2
	

	
	
	Россия
	ia
	ia, ib
	ia, ib, ic
	

	Масляное заполнение оболочки
	o
	[image: image5.png]



	Трансформаторы, пусковые сопротивления
	ГОСТ З 51330.7-99

	Кварцевое заполнение оболочки
	q
	[image: image6.png]



	Трансформаторы, конденсаторы
	ГОСТ Р 51330.6-99

	Герметизация компаундом
	m
	[image: image7.png]



	Коммутирующие приборы малой мощности, индикаторы, датчики
	ГОСТ Р 51330.17-99

	Защита вида n
	n
	Зона 2
Этот вид взры-возащиты вклю-чает различные методы взрыво-защиты
	Все устройства для зоны 2, кроме коммутирующих устройств
	ГОСТ Р 51330.14-99


Классификация групп  взрывоопасных газов и паров:

	Россия, Европа
	[image: image8.png]



Возрастание опасности
	Типичный представитель

	I
	
	Метан (рудничный) 

	II A
	
	Пропан 

	II B
	
	Этилен

	II C
	
	Ацетилен, Водород


Температурные классы взрывоопасных газов и паров:

	Группа
	Температура самовоспламенения, градусы Цельсия

	Т1
	Выше 450

	Т2
	От 300 до 450

	Т3
	От 200 до 350

	Т4
	От 135 до 200

	Т5
	От 100 до 135

	Т6
	От 85 до 100


Маркировка рудничного электрооборудования:

Пример маркировки: РВ1В
	По уровню взрывозащиты:

	  РН – рудничное нормальное (не взрывозащищенное)

	  РП – рудничное повышенной надежности против взрыва (уровень взрывозащиты 2)

	  РВ – рудничное взрывозащищенное электрооборудование (уровень взрывозащиты 1)

	  РО – рудничное особовзрывобезопасное (уровень взрывозащиты 0)

	По виду взрывозащиты: 

	  В – взрывонепроницаемая оболочка

	  1В – электрооборудование с напряжением до 100В (ток к. з. не более 100А)

	  2В – электрооборудование с напряжением свыше 100В до 220В (ток к. з. свыше 100А до 600А)

	  3В – электрооборудование с напряжением свыше 220В до 1140В (ток к. з. свыше 100А)

	  4В – электрооборудование с напряжением свыше 1140В (ток к. з. свыше 100А)

	  К – кварцевое заполнение оболочки 

	  М – масляное заполнение оболочки  

	  А – автоматическое отключение напряжения с токоведущих частей

	  И – искробезопасная цепь

	  е (П) – дополнительные меры против дуговых разрядов, напряжения, повышенной температуры

	  С – специальные виды защиты


