Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-ГАЗ-86)

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

(ТУ-газ-86)

Москва- 1986

Настоящие Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов (ТУ-газ-86) разработаны Центральной научно-исследовательской лабораторией по газобезопасности совместно с НПО "Нефтехимавтоматика" и утверждены приказом Миннефтехимпрома СССР № 419 от 30.04.86.

При составлении Требований учтен опыт эксплуатации сигнализаторов и газоанализаторов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР, а также консультации и предложения проектных институтов. ТУ-газ-86 вводится в действие с 1 января 1987 года. С введением в действие ТУ-газ-86 отменяются аналогичные Требования (ТУ-газ-75).

Составители: Р.М. Мулаков (ЦНИЛ газобезопасности)

Л.М. Рассказова (ЦНИЛ газобезопасности)

Н.Н. Степанова ((НПО "Нефтехимавтоматика")

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Требования распространяются на вновь разрабатываемые проекты строительства и реконструкции производств нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

1.2. Требования определяют порядок установки автоматических стационарных непрерывно действующих сигнализаторов и системы сигнализации довзрывных концентраций газов и паров в воздухе производственных помещений и наружных установок, а также сигнализаторов и газоанализаторов предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

1.3. В соответствии с настоящими Требованиями проектные организации определяют тип, количество сигнализаторов и газоанализаторов и места отбора проб газов и паров с учетом местных условий, технологических особенностей производства и т.д.

1.4. При проектировании, монтаже и эксплуатации автоматических стационарных средств контроля и сигнализации вредных и взрыво-пожароопасных газов и паров наряду с настоящими Требованиями следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Указаниями по проектированию электроустановок в системах автоматизации производственных процессов, правилами и нормами по технике безопасности и пожарной безопасности, утвержденными или согласованными Миннефтехимпромом СССР, и инструкциями заводов-изготовителей.

1.5. Датчики сигнализаторов и газоанализаторов, а также сигнальная аппаратура, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, должны соответствовать категориям и группам взрывовопасных смесей, которые могут образоваться в этих зонах.

1.6. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при их серийном производстве, должны устанавливаться:

- во взрывоопасных зонах класса В-1а, а также в зонах класса В-1б, указанных в подпункте 1 пункта УП-3-2 ПУЭ;

- во взрывоопасных зонах класса В-1г;

- в заглубленных помещениях с нормальной средой, куда возможно затекание горючих газов и паров извне.

1.7. Сигнализаторы и газоанализаторы предельно допустимых концентраций вредных веществ, при их серийном производстве, должны устанавливаться во всех производственных помещениях с наличием вредных веществ, независимо от класса их опасности.

1.0. При установке газоанализаторов или сигнализаторов для контроля предельно допустимых концентраций установка сигнализаторов довзрывных концентраций на данное вещество не требуется.

1.9. Сигнализаторы довзрывных концентраций, при содержании горючих газов и паров 5-50% от нижнего предела воспламенения (НПВ), и также газоанализаторы и сигнализаторы предельно допустимых концентраций, при содержании вредных веществ, превышающих предельно допустимые (ПДК), должны автоматически включать светозвуковую сигнализацию, оповещающую о наличии концентраций взрывоопасных или вредных веществ.

В случае необходимости, определяемой проектной организацией, от импульса датчиков довзрывных концентраций должно предусматриваться автоматическое отключение технологического оборудования или включение систем защиты.

1.10. Световой и звуковой сигналы о наличии опасных концентраций взрывоопасных или вредных веществ должны подаваться для постоянно обслуживаемых помещений - в загазованное помещение, для периодически обслуживаемых помещений - у входа в помещение.

1.11. Сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций, установленного на открытой площадке, должны подаваться:

- в операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и звуковой;

- на открытую площадку - только звуковой.

1.12. Световая сигнализация оформляется в виде светового табло, устанавливаемого в хорошо обозреваемом месте.

Световое табло целесообразно размещать отдельно от сигнализации параметров технологического контроля.

1.13. В производственных помещениях с наличием аварийной и вытяжной вентиляции газоанализаторы и сигнализаторы необходимо блокировать с пуском аварийной вентиляции. Она должна автоматически включаться в работу при срабатывании датчиков газоанализаторов и сигнализаторов.

1.14. Отбор проб контролируемого воздуха к датчикам сигнализаторов и газоанализаторов следует предусматривать в местах наиболее вероятного выделения и скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования с соблюдением при этом указаний, изложенных в разделах 2 и 3 настоящий Требований.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАТОРОВ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

2.1. В помещениях компрессорных датчик сигнализатора довзрывных концентраций горючих газов и паров следует предусматривать у каждого компрессорного агрегата в районе наиболее вероятных источников утечек перекачиваемой среды (сальники, лабиринтные уплотнения и т.д.) на расстоянии не более 1 м (по горизонтали) от них.

2.2. В помещениях насосных сжиженных газов следует устанавливать один датчик сигнализатора довзрывных концентраций на насос или группу насосов при условии, если расстояние от датчика до наиболее удаленного места возможных утечек в этой группе насосов не превышает 3-х метров (по горизонтали).

2.3. В помещениях насосных легковоспламеняющихся жидкостей, а также в других взрывоопасных помещениях следует предусматривать одно пробоотборное устройство сигнализатора довзрывных концентраций на группу насосов, аппаратов или другого оборудования, при этом расстояние от пробоотборного устройства до наиболее удаленной точки возможных утечек в этой группе насосов, аппаратов или другого оборудования не должно превышать 4 метров (по горизонтали).

2.4. В заглубленных помещениях насосных сточных вод, оборотного водоснабжения и др., куда возможно затекание взрывоопасных газов и паров извне, а также складских помещениях при хранении в них ЛВЖ и горючих газов следует предусматривать по одному пробоотборному устройству сигнализатора довзрывных концентраций на канале 100 м2 площади помещения, но не менее одного датчика на помещение.

2.5. Пробоотбрные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностями газов и паров (см. приложение 1) с учетом поправки на температуру:

- при выделении легких газов с плотностью по воздуху менее 1 - над источником;

- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху от 1 до 1,5 - на высоте источника или ниже его;

- при выделении газов и паров с плотностью по воздуху более 1,5 - не более 0,5 м над полом.

2.6. При наличии в производственном помещении смеси горючих газов и паров с различными плотностям пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывных концентраций следует размещать по высоте, исходя из плотности того компонента смеси, для которого величина отношения 
Единицы измерения концентраций газов и их взаимный пересчет приведены в приложении 2.

2.7. Пробоотборные устройства газоанализаторов и сигнализаторов довзрывных концентраций вредных веществ следует размещать в рабочей зоне помещения в местах постоянного или временного пребывания обслуживающего персонала на высоте 1+1,5 м. На каждые 200 м2 площади помещения необходимо устанавливать одно пробоотборное устройство, но не менее 1 датчика на помещение.

2.8. При одновременном выделении в воздух рабочей зоны нескольких вредных веществ должен осуществляться контроль предельно допустимой концентрации того вещества, для которого соотношение [image: image1.png]arin:y



 имеет наибольшее значение, где С - концентрация компонента в смеси.

2.9. При установке сигнализаторов и газоанализаторов довзрывных концентраций или предельно допустимых концентраций в производственных помещениях с несплошными и решетчатыми междуэтажными перекрытиями каждый этаж следует рассматривать как самостоятельное помещение.

2.10. Допускается (за исключением помещений компрессорных и насосных сжиженных газов) применять автоматические переключатели (приложение 3), для попеременной подачи проб контролируемого воздуха от нескольких точек отбора к одному датчику. При этом периодичность анализа для каждой точки отбора не должна превышать 10 мин.

2.11. Газоподводящие линии к датчикам сигнализаторов и газоанализаторов следует выполнять из труб с внутренним диаметром от 6 до 12 мм. В месте отбора проб анализируемого воздуха они должны заканчиваться обращенными вниз воронками высотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм.

2.12. Длина газоподводящих линий должна быть по возможности минимальной.

Время запаздывания поступления проб к датчику за счет газоподводящих линий не должно превышать 60 сек.

2.13. Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен обладать коррозионной устойчивостью к воздействию анализируемой и окружающей сред.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ НА ОТКРЫТЫХ УСТАНОВКАХ

3.1. Датчики сигнализаторов довзрывных концентраций устанавливаются только на той части площади открытой установки, где возможно оборудование с взрывопожароопасными продуктами.

3.2. Ближайшие датчики не должны удаляться более чем на 6 м от внешнего периметра открытой установки в сторону расположения на ней оборудования, за исключением случаев, когда оборудование не имеет взрывоопасных продуктов, датчики каждого последующего ряда по отношению к предыдущему ряду датчиков должны быть сдвинуты на величину их радиуса обслуживания, т.е. расположены в шахматном порядке.

3.3. Датчики сигнализаторов довзрывных концентраций следует устанавливать в местах наиболее вероятного выделения и скопления горючих паров и газов, но во всех случаях радиус обслуживания одного датчика не должен превышать 10 м.

При графической определении требуемого количества датчиков образующиеся между кругами зон защиты пространства, не обслуживаемые датчиками, учитывать не следует.

3.4. Датчики сигнализаторов следует располагать на высоте 0,5+1 м от нулевой отметки.

3.5. На многоярусных открытых этажерках датчики устанавливаются только на нулевой отметке.

3.6. Примерный порядок расположения датчиков на открытых установках показан в приложениях 4-5.

3.7. По периметру наружной установки, обращенному к печам, должно быть установлено не менее одного датчика на печь, при этом датчики сигнализатора устанавливаются против каждой стороны печи, обращенной к открытой установке.

3.8. Расстояние от места расположения датчиков сигнализаторов до печей должно быть не менее 15 м, но с соблюдением указаний, изложенных в пункте 3.3.

Примерный порядок расположения датчиков показан в приложении 6.

3.9. В открытых* компрессорных горючих газов, насосных сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей, а также при расположении насосов, рассредоточенных по установке (секции, в блоке), датчики сигнализаторов довзрывных концентраций устанавливаются с учетом указаний, изложенных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящих требований.

Примерный порядок вложения датчиков показан в приложениях 7 и 8.

* К открытым насосным и компрессорным относятся:

- насосные и компрессорные, расположенные на открытых площадках или под навесами с частичным ограждением боковых сторон;

- насосные с частичным ограждением боковых сторон, расположенные под постаментом открытых этажерок;

- неотапливаемые компрессорные со съемным или раздвигающимся ограждением боковых сторон.

3.10. На сливо-наливных эстакадах следует устанавливать один датчик на две цистерны на нулевой отметке вдоль каждого фронта налива или слива.

При двухстороннем фронте налива или слива датчики располагать в шахматном порядке.

Приложение 1

Физико-химические свойства газов и паров

	Наименование веществ
	Формула
	Молекулярный вес
	Плотность, кг/м3
	Плотность по воздуху
	Предел воспламенения
	ПДК мг/м3
	Класс опасности

	
	
	
	
	
	% об.
	г/м3
	
	

	
	
	
	
	
	нижний
	верхний
	нижний
	верхний
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Акриловометиловый эфир
	C2Н=CHCOOCH3
	85,09
	955,0
	
	1,2
	13
	43
	458
	20
	4

	Акриловоэтиловый эфир
	C2Н=CHCOOC2H5
	119,18
	959,7
	
	1,1
	5,1
	
	
	5
	

	Акрилонитрил
	СН2=СНСN
	53,06
	806,0
	1,9
	3,0
	17
	65
	370
	0,5
	2

	Акролеин
	CH2=CHCHC
	56,06
	841,0
	2,0
	2,8
	31
	64
	710
	0,2
	2

	Аллиловый спирт
	СH2СHСН2ОН
	58,08
	854,0
	2,0
	2,5
	18
	60
	427
	2
	3

	Аллил хлористый
	CH2=CHCH2Cl
	76,53
	937,9
	2,64
	3,0
	14,8
	94
	464
	0,3
	2

	Амилацетат
	CH3COOC5H11
	130,2
	877
	
	1,0
	7,5
	
	
	100
	4

	a-Амилен
	CH3-CH2CH2CH=CH2
	70,14
	640,5
	2,4
	1,4
	8,7
	40
	250
	
	

	Амиловый спирт 
	СН3(СH2)3СН2ОН
	83,15
	814,4
	3,1
	1,2
	10
	44
	360
	10
	3

	Амил хлористый
	СН3(СH2)4Сl
	106,60
	883,0
	3,7
	1,6
	8,6
	70
	375
	
	

	Аммиак
	NH3
	17,03
	681,4
	0,597
	17
	28
	118
	195
	20
	4

	Анилин
	C6H5NH2
	93,13
	1022,0
	3,3
	1,32
	8,3
	50
	315
	0,1
	2

	Ацетальдегид
	CH3CHO
	44,05
	780,0
	1,6
	4,12
	55
	74
	990
	5
	3

	Ацетилен
	СН≡СН
	26,04
	1,174
	0,9107
	2,5
	100
	27
	1063
	
	

	Ацетон
	CН3СOCH3
	58,08
	790,8
	2,0
	2,9
	13
	60
	309
	200
	4

	Бензин авиационный Б-100/130
	 
	
	728,2
	
	0,98
	5,48
	
	
	
	4

	Бензин авиационный каталитического крекинга
	 
	
	732,3
	3,23
	1,27
	0,04
	
	
	100
	4

	Бензин автомобильный А-72
	 
	
	730,0
	3,33
	1,08
	5,03
	
	
	100
	4

	Бензин автомобильный А-66
	 
	
	728,0
	3,35
	0,76
	5,03
	32,8
	216
	100
	4

	Бензин авиационный Б-70
	 
	
	745,0
	3,27
	0,92
	5,16
	37,4
	216
	100
	4

	Бензин Б-95/130
	 
	
	736,2
	
	0,98
	5,48
	
	
	
	4

	Бензин "Калоша"
	 
	
	722,0
	
	1,1
	5,4
	
	
	
	4

	Бензин прямой гонки
	 
	
	760,0
	3,82
	0,85
	5,04
	42,2
	234
	100
	4

	Бензин прямой гонки авиационный (базовый)
	 
	
	735,0
	3,64
	0,85
	1,71
	39,8
	220
	100
	4

	Мотобензин каталитического крекинга
	 
	
	798,0
	3,59
	0,96
	4,96
	40
	209
	100
	4

	Бензол
	С6Н6
	78,11
	879,0
	2,7
	1,43
	7,1
	45,6
	227
	5
	3

	Бутан
	CH3(CH2)CH3
	53,12
	2,672
	2,0665
	1,8
	9,1
	43
	216
	300
	4

	Бутилацетат
	СН3СООС4Н9
	116,16
	870,0
	4,0
	1,43
	14,7
	67,8
	697
	200
	4

	Бутилен
	CH3СH2CН=CН2
	56,11
	2,5
	1,9336
	1,81
	9,4
	41,4
	215
	
	

	Бутилен-2
	CH3CH=CH3
	56,11
	626,9ж
	2,0
	1,8
	9,7
	42
	223
	
	

	Бутиловый спирт
	СН3(СН2)2СН2ОН
	74,12
	809,8
	2,6
	1,81
	12
	55
	364
	10
	3

	трет-Бутиловый спирт
	(CH3)3COH
	74,12
	788,7
	2,6
	1,9
	9
	58
	273
	
	

	Бутил хлористый
	СН3(СН2)СН2Cl
	92,56
	892,0
	3,2
	1,85
	10,1
	70
	382
	
	

	Винилацетат
	CH3COOCH≡CH2
	86,09
	835,0
	2,96
	2,5
	17,5
	88
	61,6
	10
	3

	Винилиденхлорид
	CH2=CCl2
	96,94
	1250,0
	3,35
	5,6
	11,4
	223
	353
	50
	4

	Винил хлористый
	СН2=СHСl
	62,49
	919,0
	2,17
	4,0
	3,3
	102
	85
	30
	4

	Винилциклогексан
	СН2 =СНС6Н11
	110,20
	830
	
	1,8
	7,2
	
	
	10
	

	Водород
	H2
	2,016
	0,0899
	0,0695
	4,09
	75
	3,3
	62
	
	

	Газ каталитического крекинга, жирный
	 
	
	1,979
	1,55
	3,43
	11, 94
	68
	186
	
	

	Газ каталитического крекинга, сухой
	 
	
	0,881
	0,680
	5,93
	22,63
	56,2
	208
	
	

	Газ пиролиза
	 
	
	1,272
	0,980
	3,62
	12,38
	12,38
	157,5
	
	

	Газ термического крекинга, сухой
	 
	
	1,006
	0,780
	3,31
	11,98
	33,1
	119,8
	
	

	Гексан
	CH3(CH2)4CH3
	86,18
	659,35
	3,0
	1,242
	7,5
	44
	264
	300
	4

	Гептан
	CH3(CH2)5CH3
	100,21
	683,74
	3,5
	1,07
	6,7
	45,7
	275
	300
	4

	Дибутилфталат
	 
	
	
	
	0,10
	1,62
	
	
	0,5
	2

	Дивинил
	CH2=CHCH=CH2
	54,09
	2,4353
	1,8832
	2
	11,5
	44
	254
	100
	4

	Диизопропил
	(CH3)2CHCH(CH3)2
	86,18
	661,62
	3,0
	1,2
	7
	43
	247
	
	

	Диизопропиловый эфир
	[CH(CH3)2]2O
	102,18
	725,3
	-
	1,4
	7,9
	59
	330
	
	

	Диметилдиоксан
	C2H12O2
	116,16
	960,0
	4,0
	
	
	
	
	10
	3

	Диметилпентан-2,3
	(CH3)2CHCH(CH3)C2H5
	100,21
	695,08
	
	1,1
	6,8
	45
	279
	
	

	Диметилформамид
	(CH3)2NCHO
	73,1
	946
	
	4,9
	13,6
	
	
	10
	2

	1,2-Дихлорпропан
	CH3CHClCH2Cl
	113,0
	1159,0
	
	3,4
	14,5
	157
	670
	10
	3

	Дихлорэтан
	CH3CHCl2
	98,6
	1253,0
	3,4
	4,6
	16
	184
	648
	10
	2

	1,2-Дихлорэтилен
	CHCl= CHCl
	96,04
	1236,9
	3,3
	9,8
	14,3
	389
	568
	
	

	Дициклопентадиен
	(C5H6)2
	132
	977
	
	0,46
	3,4
	
	
	1
	2

	Диэтиламин
	(C2H5)2NH
	73,14
	712,5
	2,53
	1,77
	14,9
	53
	446
	30
	4

	Диэтиловый эфир
	C2H5OC2H5
	74,12
	713,5
	2,6
	1,9
	49
	57,6
	1446
	300
	4

	Изоамиловый спирт
	(CH3)2CHCH2CH2OH
	80,15
	812,9
	3,1
	1,4
	9,0
	51
	324
	
	

	втор-Изоамиловый спирт
	(CH3)2CHCHOHCH3
	88,15
	819,0
	3,0
	1,2
	9,0
	43
	324
	
	

	Изобутан
	(CH3)2CHOH3
	58,12
	2,672
	2,0665
	1,81
	8,4
	43
	200
	
	

	Изобутилен
	(CH3)2C=CH2
	56,11
	2,500
	1,9336
	1,78
	9,6
	41
	220
	100
	4

	Изобутиловый спирт
	(CH3)2CHCH2OH
	74,12
	800,0
	2,56
	1,81
	7,3
	55
	221
	
	

	Изовалерьяновоэтиловый эфир
	(CH3)2CHCH2COO2H5
	130,18
	867
	4,52
	0,67
	3,6
	
	
	
	

	Изогептан
	(CH3)2CH(CH2)3CH3
	100,2
	678,9
	3,5
	1,0
	6,6
	41
	270
	
	

	Изооктан
	CH3C(CH3)2CHCH(CH3)2
	114,22
	691,9
	4,0
	0,95
	6,0
	45
	280
	
	

	Изопентан
	(CH3)2CHCH2CH3
	72,15
	619,67
	2,5
	1,35
	7,6
	39,9
	224
	300
	4

	Изопрен
	CH2=C(CH3) CH= CH2
	68,12
	680,9
	2,4
	1,7
	11,5
	48
	320
	40
	4

	Изопропилбензол
	C6H5CH(CH3)2
	120
	861,8
	4,4
	0,93
	6,0
	46
	320
	50
	4

	Изопропиловый спирт
	(CH3)2CHOH
	60,09
	785,1
	2,1
	2,23
	12
	55
	295
	
	

	Изопропилхлорид
	CH3CHCl CH3
	78,54
	859,0
	2,7
	2,8
	10,7
	91
	346
	 
	 

	Керосин
	
	120,0
	792,0
	4,15
	1,4
	7,5
	69,2
	370
	300
	4

	Ксилол (смесь газомеров)
	C6H4(CH3)2
	106,16
	855,0
	3,66
	1,0
	6,2
	43
	274
	50
	3

	м-Ксилол
	C6H4(CH3)2
	106,16
	860,0
	1,0
	1,0
	6,2
	43
	269
	50
	3

	п-Ксилол
	C6H4(CH3)2
	106,16
	861,1
	3,66
	1,0
	5,6
	43
	243
	50
	3

	Метакриловая кислота
	CH2=C(CH3)COOH
	86,09
	1015,0
	 
	0,7
	 
	25
	 
	10
	3

	Метан
	CH4
	16,04
	0,7166
	0,5543
	5,28
	15
	34,5
	98
	 
	 

	Метиламин
	CH3NH2
	31,06
	1342,5
	1,1
	4,9
	20,8
	62
	264
	1
	2

	Метилацетат
	CH3COOCH3
	74,08
	927,0
	2,56
	3,6
	12,8
	109
	388
	100
	4

	Метилметакрилат
	CH2=C(CH3)COOCH3
	100,11
	943,0
	 
	1,5
	11,6
	61
	474
	10
	3

	Метиловый спирт
	CH3OH
	32,04
	795,0
	1,1
	6,7
	34,7
	88
	454
	5
	3

	Метилпентан
	C5H11CH3
	86,18
	659,9
	 
	1,2
	7,0
	42
	246
	 
	 

	Метилформиат
	HCOOCH3
	60,0
	974,0
	2,07
	4,4
	23
	108
	564
	 
	 

	2-Метил-2-хлорбутан
	(CH3)2CClС2H5
	106,5
	871,0
	3,7
	1,5
	7,4
	66
	324
	 
	 

	Метил хлористый
	CH3Cl
	50,48
	952,0
	1,74
	7,6
	19,0
	155
	389
	5
	2

	Метилэтиленкетон
	CH3COC2H5
	72,1
	805,0
	2,5
	1,9
	10,0
	56
	294
	200
	4

	Метиловый эфир
	CH3OC2H5
	60,09
	726,0ж
	2,1
	2,0
	10,0
	49
	245
	 
	 

	Моновинилацетилен
	HC≡C-CH=CH2
	86,09
	935,0
	2,96
	2,5
	17,5
	88
	281
	20
	4

	Муравьинобутиловый эфир
	НСООС4Н9
	102,13
	912
	3,47
	1,6
	8,3
	 
	 
	 
	 

	Муравьинопропиловый эфир
	НСОOС3Н7
	88,1
	901,0
	3,04
	2,3
	7,8
	83
	281
	 
	 

	Муравьиноизопропиловый эфир
	НСОOСH(CH3)2
	88,10
	873
	3,04
	3,6
	10,7
	 
	 
	 
	 

	Неогексан
	(CH3)3CCH2CH3
	86,18
	649,14
	3,0
	1,2
	7,0
	43
	247
	 
	 

	Неопентан
	(СH3)2C(СН2)2
	72,15
	3,216
	2,4879
	1,4
	7,5
	41
	221
	 
	 

	Окись пропилена
	[image: image2.png]



	53,08
	358,0
	2,0
	2,1-2,8
	21,5-37,0
	50-66
	510-878
	1
	2

	Октан
	CH3(CH2)6CH3
	114,22
	702,5
	4,0
	0,945
	6,5
	45
	303
	 
	 

	Окись углерода
	CO
	28,01
	1,2500
	0,967
	12,5
	74,0
	144
	877
	20
	4

	Окись этилена
	[image: image3.png]CH, -CH,




	44,05
	887,0
	1,5
	3,66
	80,0
	66
	1440
	1
	2

	Пентан
	CH3(CH2)3CH3
	72,15
	626,17
	2,5
	1,47
	7,8
	 
	230
	300
	4

	Петролейный эфир
	 
	685,0
	2,5
	0,7-1,4
	5,9-8,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Пиридин
	NСНСH=СHСH=СН 

└──────────┘
	79,10
	978,0
	2,7
	1,85
	12,4
	60
	390
	5
	2

	Пропан
	СН3СН2СН3
	44,09
	500,5
	1,5617
	2,3
	9,5
	41
	156
	1
	 

	Пропилен
	СH3СН=СH2
	42,08
	1,8753
	1,4504
	2,3
	10,3
	39,5
	177
	 
	 

	Пропиловый спирт
	CH3CH2CH2OH
	60,10
	804,4
	2,1
	2,34
	13,5
	57
	332
	10
	3

	Пропионовая кислота
	СН3СН2СOOH
	74,08
	998,5
	2,6
	1,7
	8,55
	56
	280
	20
	4

	Пропионовоамиловый эфир
	CH3CH2COOC5H11
	114,22
	876,1
	4,97
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Пропил хлористый
	СН3СH2СН2Сl
	78,54
	890,0
	2,71
	2,6
	11,6
	84
	377
	 
	 

	Ртуть металлическая
	Hg
	200,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,01
	1

	Сернистый ангидрит
	SO2
	64,07
	2,93
	2,26
	 
	 
	 
	 
	10
	3

	Серный ангидрит
	SO3
	80,0
	1,922
	2,77
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Сероводород
	H2S
	34,08
	1,539
	1,191
	4,0
	46,0
	57
	640
	10
	2

	Серооокись углерода
	COS
	60,08
	2,721
	2,1
	11,9
	28,5
	292
	700
	10
	3

	Сероуглерод
	CS2
	76,14
	11263,0
	2,6
	1,33
	50
	33
	155
	1
	2

	Скипидар
	C10H16
	136,23
	875,0
	4,7
	0,8
	 
	45
	 
	300
	4

	Сольвент нефтяной
	 
	 
	880,0
	1,3
	860
	 
	 
	 
	100
	4

	Сольвент каменноугольный
	 
	880,0
	88060
	 
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 

	Стирол
	С6Н5СН=СН2
	104,14
	902,6
	3,58
	1,06
	5,2
	45
	221
	5
	3

	Тетрагидрофуран
	C4H8O
	72,11
	885,0
	2,48
	1,78
	 
	52
	 
	100
	4

	Тетраэтилсвинец
	(C2H5)Pb
	323,37
	 
	11,2
	 
	 
	 
	 
	0,005
	1

	Толуол
	C6H5CH3
	92,14
	826,92
	3,2
	1,25
	6,7
	547
	252
	50
	3

	Топливо Т-1
	 
	 
	80060
	 
	1,4
	7,5
	 
	 
	 
	 

	Триметиламин
	(CH3)3N
	59,11
	679,0
	2,1
	2
	11,6
	49,1
	280
	5
	2

	Триэтиламин
	(C2H5)3N
	101,19
	726,0
	3,5
	1,5
	6,1
	62
	252
	10
	3

	Уайт-спирит
	 
	770,0
	770,0
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	4

	Уксусная кислота
	СН3СООH
	60,05
	1049,0
	2,08
	3,3
	22
	31
	540
	5
	3

	Уксусный ангидрит
	(CH3CO)2O
	102,09
	1082
	3,5
	1,21
	9,9
	 
	 
	 
	 

	Уксусноамиловый эфир
	CH3COOC5H11
	130,19
	877,4
	4,5
	1,0
	7,5
	 
	 
	 
	 

	Уксусноизоамиловый эфир
	CH3COOC5H11
	116,16
	871
	4
	1,4
	6,8
	 
	 
	 
	 

	Уксуснопропиловый эфир
	CH3COOC3H7
	102,14
	817,0
	3,5
	1,8
	8,0
	75
	334
	200
	4

	Уксусноэтиловый эфир
	CH3COOC2H5
	88,1
	881,0
	3,04
	3,5
	16,8
	126
	605
	200
	4

	Фенол
	C6H5OH
	94,11
	1054,5
	2,98
	0,3
	2,4
	12
	93
	0,3
	2

	Формальдегид
	HCHO
	30,03
	815,0ж
	1,1
	7,0
	73,0
	86
	896
	0,5
	2

	Фурфурол
	C4H3OCHO
	96,08
	1159,8
	3,31
	1,8
	3,4
	71
	134
	10
	3

	Хлорбензол
	C6H5Cl
	112,56
	1106,0
	3,9
	1,4
	7,1
	64
	328
	50
	3

	Хлористый водород
	HCl
	36,46
	1,6390
	1,27
	 
	 
	 
	 
	3
	2

	Хлористый этил
	CH3CH2Cl
	64,61
	921,4
	2,21
	3,92
	67,0
	103
	1755
	50
	4

	2-Хлоропрен
	CH3CCl=CH2
	76,52
	931,0
	2,64
	4,5
	54,0
	141
	1600
	0,05
	1

	Циклогексанон
	C6H10O
	98,14
	950,0
	3,38
	0,82
	35,0
	37
	141
	10
	3

	Циклогексан
	C6H12
	84,16
	778,5
	2,9
	1,2
	10,6
	42
	365
	80
	4

	Циклопентадиен
	[image: image4.png]CH=CH-CH
| | :
CH = CH




	66,11
	804,75
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	3

	Этан
	C2H6
	30,07
	1,3561
	1,0488
	3,07
	15,0
	38
	184
	 
	 

	Этилацетат
	CH3COOC2H5
	88,11
	881,1
	3,04
	2,28
	16,8
	82
	605
	200
	4

	Этилен
	CH2=CH2
	28,05
	1,2594
	0,974
	3,11
	32
	36
	366
	 
	 

	Этилбензол
	C6H5C2H5
	108,16
	362,0
	3,66
	1,03
	3,9
	45,5
	173
	 
	 

	Этиленгликоль
	[image: image5.png]CH, -OH

CH, -OH




	62,07
	1114
	 
	3,8
	6,4
	 
	 
	реком. 0,1
	 

	Этиловый спирт
	CH3CH2OH
	46,07
	789,2
	1,6
	3,61
	19 0
	68
	357
	1000
	4

	Этиловый эфир
	C2H5OC2H5
	74,12
	713,5
	2,6
	1,7
	49
	 
	 
	 
	 

	Этилформиат
	HCOOC2H5
	74,08
	921,0
	2,55
	2,7
	16,4
	82
	497
	 
	 

	Этилхлоргидрин
	[image: image6.png]CH,CH-CH,Cl
[




	92,52
	1180,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	Этилцеллозольв
	C2H5OCH2CH2OH
	90,12
	931,0
	3,1
	2,0
	14-15,7
	66-74
	515-578
	 
	 


Приложение 2

Единицы измерения концентраций газов

	
	Cx
	г/м3
	мг/м3
	моль/дм3
	%(об.)
	дм3/м3 (частей на тысячу)
	ррm (ппм), см3/м3 (частей на миллион)
	ррb (ппб), мм3/м3 (частей на миллиард)

	Ca
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	г/м3
	1
	103 Са
	[image: image7.png]107¢,





	[image: image8.png]8312,6-10°C4T
WP




	[image: image9.png]8312,6C,T





	[image: image10.png]81126 10°C,T
WP




	[image: image11.png]81126 10'C,T
WP





	кг/м
	10-3 Cа
	1
	[image: image12.png]



	[image: image13.png]81126 10" C,T
WP




	[image: image14.png]81126 1077, T
WP




	[image: image15.png]8312,6C,T





	[image: image16.png]81126 10°C,T
WP





	Моль/дм3
	103 CаМ
	106 CаМ
	1
	[image: image17.png]81126 10°C,T
WP




	[image: image18.png]81126 10°C,T
WP




	[image: image19.png]81126 10'C,T
WP




	[image: image20.png]81126 -10°C,T
WP





	%(об.)
	[image: image21.png]012 107'C MP





	[image: image22.png]012 107}C MP





	[image: image23.png]0,12 107'C,MP





	1
	10 Са
	104 Са
	107 Са

	дм3/м3 (частей на тысячу)
	[image: image24.png]0,12 107%c MP





	[image: image25.png]0,12-CyMP




	[image: image26.png]012 10°'C MP





	10-1 Са
	1
	103 Са
	106 Са

	ррm (ппм), см3/м3 (частей на миллион)
	[image: image27.png]012 10°'C MP





	[image: image28.png]0,12 107%c MP





	[image: image29.png]012 10°°C,MP





	10-4 Са
	10-3 Са
	1
	103 Са

	ррb (ппб), мм3/м3 (частей на миллиард)
	[image: image30.png]012 10°°C,MP





	[image: image31.png]012 10°'C MP





	[image: image32.png]012 107c MP
T




	10-7 Са
	10-6 Са
	10-3 Са
	1


Примечание: Са - числовое значение концентрации в заданных единицах;

Сх - числовое значение концентрации в искомых единицах; 

М - молекулярная масса газа;

Р - общее давление газовой смеси, Па;

Т - температура, °К;

1 г/м3= 1 мг/л;

1 мг/м3 = 1 мкг/дм3 и 1 мкг/л;

1 моль/дм3 = 1 моль/л;

1 см3/м3= 1 мл/м3;

1 м3/м3=1 мкл/м3.

Переключатели газовые автоматические

	№№ пп
	Назначение
	Краткая техническая характеристика
	Изготовитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Переключатель газовый автоматический ПГП/12Д. Предназначен для автоматической поочередной подачи газовоздушной смеси от нескольких точек отбора на один газоанализатор с предварительной продувкой линии отбора перед подключением на анализ и для дистанционной передачи информации о номере точки отбора
	Количество точек отбора в зависимости от обвязки 2,3,4,6 и 12 шт. Расход газа от каждой точки отбора не боле - 0,015 м3/час. Продолжительность отбора от одной точки при автоматическом режиме - от 30 до 300 с. Давление газовой смеси вакуумметрическое -2000 Па.
	НПО Нефтехимавтоматика" Омское СКБ

	2.
	Коммутаторы газовых потоков КГП-2, 4, 8. Предназначены для автоматического подключения каждого из входных каналов последовательно к двум выходным каналам, первый из которых может быть использован для предварительной продувки входного канала перед подключением соответствующей точки отбора пробы через второй выходной канал к датчику анализатора концентраций или сигнализатора.
	Количество подключаемых точек - 2, 4 или 8. Диапазон настройки времени подключения одной точки - от 10 до 100 с.
	НПО Нефтехимавтоматика Башкирское СКБ


Приложение 4

[image: image33.jpg]



Примерный порядок расположения датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций на открытой установке шириной до 30 м:

[image: image34.png]


    - места установки датчиков;

[image: image35.jpg]


  - пространства ("мертвые" зоны), которые не следует учитывать при расстановке датчиков.

Расстояния даны в метрах

М 1:500

Приложение 5

[image: image36.jpg]L/

Y.





Примерный порядок расположения датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций на открытой установке шириной более 30 м:

[image: image37.png]


     - места установки датчиков;

[image: image38.jpg]


   - пространства ("мертвые" зоны), которые не следует учитывать при расстановке датчиков.

Расстояния даны в метрах

М 1:500

Приложение 6

[image: image39.jpg]-6

[

wa

-5

ommomman yemonobna

n2

53

ougowowar  suuwieume

E





Примерный порядок расположения датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций у печей:

[image: image40.png]


 - места установки датчиков;

П1, 2, 3 - печи.

Расстояния даны в метрах

Приложение 7

[image: image41.jpg]



Примерный порядок расположения датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций в насосных сжиженных газов и ЛВЖ:

[image: image42.png]


         - места установки датчиков;

[image: image43.jpg]


 - насосы, перекачивающие сжиженные газы;

[image: image44.jpg]


 - насосы, перекачивающие ЛВЖ.

Расстояния даны в метрах.

М 1:100

Приложение 8

[image: image45.jpg]



Примерный порядок расположения датчиков сигнализаторов довзрывных концентраций на открытой установке с наличием рассредоточенного расположения насосов:

[image: image46.png]


           - места установки датчиков;

[image: image47.jpg]


   - насосы, перекачивающие сжиженные газы;

[image: image48.jpg]


   - насосы, перекачивающие ЛВЖ;

[image: image49.jpg]


         - реакторы;

[image: image50.jpg]


    - емкости;

[image: image51.jpg]


  - теплообменники;

[image: image52.jpg]


          - пространства ("мертвые" зоны), которые не следует учитывать при расстановке датчиков.

Расстояния даны в метрах.

М 1:200

