Информация об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства

На 01.01.2023 г. количество фактически подключенных жилых домов ПК ТИЗ «Новое Покровское» составляет 143 шт. По каждому из них подключение осуществлено по выданным собственнику техническим условиям, позволяющим устанавливать газопотребительное оборудование домовладения суммарной мощностью 5 м.куб/час.

Так же на 01.01.2023 г. осуществлено подключение к газопроводу низкого давления 52:18:0000000:14549 объекта религиозного назначения (церкви) по техническим условиям с максимальным потреблением 14,14 м.куб/час.

При расчете технической возможности в соответствии с абзацем 2 п.30 Правил 1547 учитывались заявители, которым ранее были выданы технические условия, на указанную дату не утратившие силу, и которые не завершили подключение.

Ранее были выданы технические условия, не утратившие силу на подключение 26 жилых домов с указанием потребления 5 м.куб/час, а так же офисного здания с потреблением 15 м.куб/час.

Таким образом, на 01.01.2023 г. нагрузка газопровода 52:18:0000000:14549 составляет 169 домов х 5 м.куб/час + 14,14 м.куб/час + 15 м.куб/час, что суммарно равняется 874,14 м.куб/час.

В технических условиях 3-0676 КО/2015 от 26.10.2015 года на строительство газопровода низкого давления с кадастровым номером 52:18:0000000:14549 и договоре О-3-0676КО установлен максимальный размер потребляемой нагрузки объекта в размере 823,5 м.куб/час.

Данный параметр 874,14 м.куб/час превышает 823,5 м.куб/час, указанный в технических условиях 3-0676 КО/2015 от 26.10.2015 года на строительство газопровода низкого давления с кадастровым номером 52:18:0000000:14549, проектной и технической документации на данный газопровод (в том числе расчетной схемы), а так же договоре О-3-0676КО.

На основании изложенного, с учетом превышения параметров пропускной способности газопровода, указанных в технической проектной и иной документации, это позволяет сделать вывод о том, что при подключении (технологическом присоединении) дополнительных объектов капитального строительства  не сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых  уже подключены к сети газораспределения, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия, и которые не завершили подключение, что в соответствии с п. 30 Правил 1547 свидетельствует об отсутствии технической возможности подключения объектов капительного строительства к газопроводу 52:18:0000000:14549.